- 填空题

- 建（构）筑物防雷设计，应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规

律以及被保护物的特点等的基础上，详细研究防雷装置的形式及其布置。

解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》1.0.3条

- 防雷装置是用于减少闪击击于建（构）筑物上或建（构）筑物附近造成的物质性损害和人身

伤亡，有外部防雷装置和内部防雷装置组成。

解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.5条

- 接闪器由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等组成。

解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.8条

- 接地装置是接地体和接地线的总合，用于传导雷电流并将其流散入大地。

解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.10条

5、直击雷闪击直接击于建(构)筑物、其他物体、大地或外部防雷装置上，产生电效应、热效应和机械力者。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.13条

- 6、闪电感应是闪电放电时，在附近导体上产生的雷电静电感应和雷电电磁感应，它可能使金属部

- 件之间产生火花放电。

解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.16条

- 闪电电涌是闪电击于防雷装置或线路上以及由闪电静电感应或雷击电磁脉冲引发，表现为过电压、过电流的瞬态波。

解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.17条

- 闪电电涌侵入是由于雷电对架空线路、电缆线路或金属管道的作用，雷电波，即闪电电涌，可能沿着这些管线侵入屋内，危及人身安全或损坏设备。

解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.18条

- 防雷等电位连接是将分开的诸金属物体直接用连接导体或经电涌保护器连接到防雷装置上以减小雷电流引发的电位差。

解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.19条

- 等电位连接带是将金属装置、外来导电物、电力线路、电信线路及其他线路连于其上以能与防雷装置做等电位连接的金属带。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.20条

- 雷击电磁脉冲是雷电流经电阻、电感、电容耦合产生的电磁效应，包含闪电电涌和辐射电磁场。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.25条

- 12、保护模式是指电气系统电涌保护器的保护部件可连接在相对相、相对地、相对中性线、中性线对地及其组合，以及电子系统电涌保护器的保护部件连接在线对线、线对地及其组合。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.30条

- 13、最大持续运行电压是指可持续加于电气系统电涌保护器保护模式的最大方均根电压或直流电压；可持续加于电子系统电涌保护器端子上，且不致引起电涌保护器传输特性减低的最大方均根电压或直流电压。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.31条

- I 级试验是指电气系统中采用 I 级试验的电涌保护器要用标称放电电流In、1.2／50μs冲击电压和最大冲击电流Iimp做试验。 I级试验也可用T1外加方框表示，即。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.35条

- 15、电压开关型电涌保护器在无电涌出现时为高阻抗，当出现电压电涌时突变为低阻抗。通常采用放电间隙、充气放电管、硅可控整流器或三端双向可控硅元件做电压开关型电涌保护器的组件。也称“克罗巴型”电涌保护器。具有不连续的电压、电流特性。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.40条

- 16、 限压型电涌保护器在无电涌出现时为高阻抗，随着电涌电流和电压的增加，阻抗连续变小。通常采用压敏电阻、抑制二极管作限压型电涌保护器的组件。也称“箝压型”电涌保护器。具有连续的电压、电流特性。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.41条

- 17、组合型电涌保护器是由电压开关型元件和限压型元件组合而成的电涌保护器，其特性随所加电压的特性可以表现为电压开关型、限压型或电压开关型和限压型皆有。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.42条

- 18、测量的限制电压是指施加规定波形和幅值的冲击波时，在电涌保护器接线端子间测得的最大电压值。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.43条

- 电压保护水平是表征电涌保护器限制接线端子间电压的性能参数，其值可从优先值的列表中选择。电压保护水平值应大于所测量的限制电压的最高值。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.44条

- 20、设备耐冲击电压额定值是指设备制造商给予的设备耐冲击电压额定值，表征其绝缘防过电压的耐受能力。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.47条

- 21、 建筑物应根据建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果，按防雷要求分为三类。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.1条

- 各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置，并应采取防闪电电涌侵入的措施。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.1.1条

- 第一类防雷建筑物防闪电电涌侵入时，室外低压配电线路应全线采用电缆直接埋地敷设，在入户处应将电缆的金属外皮、钢管接到等电位连接带或防闪电感应的接地装置上。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.3条 第1款

- 24、第一类防雷建筑物防闪电电涌侵入时，在电缆与架空线连接处，尚应装设户外型电涌保护器。电涌保护器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地，其冲击接地电阻不应大于30Ω。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.3 条第2款

- 25、第一类防雷建筑物防闪电电涌侵入时，电子系统的室外金属导体线路宜全线采用有屏蔽层的电缆埋地或架空敷设，其两端的屏蔽层、加强钢线、钢管等应等电位连接到入户处的终端箱体上。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.3条 第5款

- 26、第一类防雷建筑物防闪电电涌侵入时，距离建筑物100m内的管道，宜每隔25m接地一次，其冲击接地电阻不应大于30Ω，并应利用金属支架或钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋网作为引下线，其钢筋混凝土基础宜作为接地装置。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.3 条第7款

- 27、第一类防雷建筑物当建筑物高度超过30m时，首先应沿屋顶周边敷设接闪带，接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.4条

- 第二类防雷建筑物外部防雷的措施，宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.1条

- 第二类防雷建筑物当建筑物高度超过45m时，首先应沿屋顶周边敷设接闪带，接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪器之间应互相连接。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.1条

- 第二类防雷建筑物外部防雷装置的接地应和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置，并应与引入的金属管线做等电位连接。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.4条

- 31、利用建筑物的钢筋作为防雷装置时，当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4％及基础的外表面无防腐层或有沥青质防腐层时，宜利用基础内的钢筋作为接地装置。当基础的外表面有其他类的防腐层且无桩基可利用时，宜在基础防腐层下面的混凝土垫层内敷设人工环形基础接地体。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.5条第2款

- 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时，构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋，其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.5条第6款

- 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时，单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.5条第6款

- 具有22区爆炸危险场所的建筑物。建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物，应就近接到防雷装置或共用接地装置上。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.7条第1款

- 防止雷电流流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物或电气和电子系统线路的反击，当金属物或线路与引下线之间有自然或人工接地的钢筋混凝土构件、金属板、金属网等静电屏蔽物隔开时，金属物或线路与引下线之间的间隔距离可无要求。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.8条第2款

- 35、第三类防雷建筑物当建筑物高度超过60m时，首先应沿屋顶周边敷设接闪带，接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪器之间应互相连接。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.1条

- 36、除第一类防雷建筑物外，金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器，板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.7条 第1款

- 当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时，可不设断接卡，但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.3.6条 第2款

- 当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时，应在每根引下线上距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡，其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.3.6条 第2款

- 39、需要防雷击电磁脉冲时，分开的建筑物之间的连接线路，若无屏蔽层，线路应敷设在金属管、金属格栅或钢筋成格栅形的混凝土管道内。金属管、金属格栅或钢筋格栅从一端到另一端应是导电贯通，并应在两端分别连到建筑物的等电位连接带上；若有屏蔽层，屏蔽层的两端应连到建筑物的等电位连接带上。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.1条 第3款

- 40、需要防雷击电磁脉冲时，对由金属物、金属框架或钢筋混凝土钢筋等自然构件构成建筑物，或房间的格栅形大空间屏蔽，应将穿入大空间屏蔽的导电金属物就近与其做等电位连接。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.1条 第4款

- 41、当外来导电物、电气和电子系统的线路在不同地点进入建筑物时，宜设若干等电位连接带，并应将其就近连到环形接地体、内部环形导体或在电气上贯通并连通到接地体或基础接地体的钢筋上。环形接地体和内部环形导体应连到钢筋或金属立面等其他屏蔽构件上，宜每隔5m连接一次。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第1款

- 42、穿过防雷区界面的所有导电物、电气和电子系统的线路均应在界面处做等电位连接。宜采用一局部等电位连接带做等电位连接，各种屏蔽结构或设备外壳等其他局部金属物也连到局部等电位连接带。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第3款

- 43、两栋定为LPZ1区的独立建筑物用电气线路或信号线路的屏蔽电缆或穿钢管的无屏蔽线路连接时，屏蔽层流过的分雷电流在其上所产生的电压降不应对线路和所接设备引起绝缘击穿，同时屏蔽层的截面应满足通流能力。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.4.2条

- 44、闪电静电感应是由于雷云的作用，使附近导体上感应出与雷云符号相反的电荷，雷云主放电时，先导通道中的电荷迅速中和，在导体上的感应电荷得到释放，如没有就近泄入地中就会产生很高的电位。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.14条

- 是非题

1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010适用于新建建（构）筑物的防雷设计。（×）

解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》1.0.2条

2、外部防雷装置由接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面组成 。（×）

解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.6条

3、引下线用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。（√）

解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.9条

- 4、接地线从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体。（√）

解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.12条

5、等电位连接网络是将建(构)筑物和建(构)筑物内系统(带电导体除外)的所有导电性物体互相连接组成的一个网。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.22 条

- 6、接地系统是将设备的金属外壳和接地装置连在一起的整个系统。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.23条

- 7、防雷区是划分雷击电磁环境的区，一个防雷区的区界面不一定要有实物界面，如不一定要有墙壁、地板或天花板作为区界面。 （√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.24条

- 8、电气系统由高低压供电组合部件构成的系统。也称低压配电系统或低压配电线路。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.26条

- 9、 电涌保护器是用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。它至少含有一个非线性元件。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》2.0.29条

- 10、在可能发生对地闪击的地区，凡制造火炸药及其制品的危险建筑物，因电火花而引起爆炸、爆轰，会造成巨大破坏和人身伤亡者，应划为第一类防雷建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.2条

- 11、在可能发生对地闪击的地区，贮存火炸药及其制品的危险建筑物，因电火花而引起爆炸、爆轰，会造成巨大破坏和人身伤亡者，应划为第二类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.2条

- 12、在可能发生对地闪击的地区，使用火炸药及其制品的危险建筑物，因电火花而引起爆炸、爆轰，会造成巨大破坏和人身伤亡者，应划为第一类防雷建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.2条

- 13、在可能发生对地闪击的地区，具有0区或爆炸危险场所的建筑物，应划为第一类防雷建筑物。（√）解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.2条

- 14、在可能发生对地闪击的地区，具有1区爆炸危险场所的建筑物，因电火花而引起爆炸，会造成巨大破坏和人身伤亡者，应划为第一类防雷建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.2条

- 15、在可能发生对地闪击的地区，具有21区爆炸危险场所的建筑物，因电火花而引起爆炸，会造成巨大破坏和人身伤亡者，应划为第二类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.2条

- 16、在可能发生对地闪击的地区，具有20区爆炸危险场所的建筑物，应划为第二类防雷建筑物。（×）解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.2条

- 17、在可能发生对地闪击的地区，国家级重点文物保护的建筑物，应划为第一类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 在可能发生对地闪击的地区，国家级的会堂、办公建筑物，应划为第二类防雷建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 在可能发生对地闪击的地区，大型展览和博览建筑物，应划为第二类防雷建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 在可能发生对地闪击的地区，大型火车站和飞机场，应划为第一类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 在可能发生对地闪击的地区，国宾馆、国家级档案馆，应划为第二类防雷建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 在可能发生对地闪击的地区，大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物，应划为第二类防雷建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 在可能发生对地闪击的地区，国家级计算中心、国际通信枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物，应划为第一类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 24、在可能发生对地闪击的地区，国家特级和甲级大型体育馆，应划为第一类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 25、在可能发生对地闪击的地区，制造火炸药及其制品的危险建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者，应划为第一类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 26、 在可能发生对地闪击的地区，使用火炸药及其制品的危险建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者，应划为第二类防雷建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 27、在可能发生对地闪击的地区，贮存火炸药及其制品的危险建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者，应划为第三类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 28、在可能发生对地闪击的地区，具有1区爆炸危险场所的建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者， 应划为第三类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 29、在可能发生对地闪击的地区，具有21区爆炸危险场所的建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者， 应划为第二类防雷建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 30、在可能发生对地闪击的地区，具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物，应划为第一类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 31、在可能发生对地闪击的地区，有爆炸危险的露天钢质封闭气罐，应划为第一类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 32、在可能发生对地闪击的地区，预计雷击次数大于0.05次／a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所， 应划为第二类防雷建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 33、在可能发生对地闪击的地区，预计雷击次数大于0.05次／a的重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所， 应划为第二类防雷建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 34、在可能发生对地闪击的地区，预计雷击次数大于0.25次／a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物，应划为第三类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 35、在可能发生对地闪击的地区，预计雷击次数大于0.25次／a的一般性工业建筑物， 应划为第二类防雷建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.3条

- 36、在可能发生对地闪击的地区，省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆， 应划为第三类防雷建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.4条

- 37、在可能发生对地闪击的地区， 预计雷击次数大于或等于0.01次／a，且小于或等于0.05次／a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物，应划为第三类防雷建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.4条

- 38、在可能发生对地闪击的地区， 预计雷击次数大于或等于0.01次／a，且小于或等于0.05次／a的火灾危险场所，应划为第二类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.4条

- 39、在可能发生对地闪击的地区， 预计雷击次数大于或等于0.01次／a，且小于或等于0.05次／a的重要或人员密集的公共建筑物，应划为第二类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.4条

- 40、在可能发生对地闪击的地区，预计雷击次数大于或等于0.05次／a，且小于或等于0.25次／a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物，应划为第三类防雷建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.4条

- 41、在可能发生对地闪击的地区，预计雷击次数大于或等于0.05次／a，且小于或等于0.25次／a的一般性工业建筑物，应划为第二类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.4条

- 42、在可能发生对地闪击的地区，在平均雷暴日大于15d／a的地区，高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物，应划为第三类防雷建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.4条

- 43、在平均雷暴日小于或等于15d／a的地区，高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。应划为第二类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.4条

- 44、在可能发生对地闪击的地区，在平均雷暴日大于15d／a的地区，高度在15m及以下的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物，应划为第三类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.4条

- 45、在平均雷暴日小于或等于15d／a的地区，高度在20m及以下的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。应划为第三类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》3.0.4条

- 46、各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置，并应采取防闪电感应的措施。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.1.1条

- 47、第一类防雷建筑物排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等，当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧，以及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀，接闪器的保护范围应保护到管帽上方5米。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.1 条第3款

- 48、第一类防雷建筑物排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等，当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧，以及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀，无管帽时接闪器的保护范围应保护到到管口。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.1 条第3款

- 49、第一类防雷建筑物对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱，不宜宜利用金属杆塔或钢筋网作为引下线。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.1条 第4款

- 50、第一类防雷建筑物防闪电感应时，建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物，均宜接到防闪电感应的接地装置上。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.2条第1款

- 51、第一类防雷建筑物防闪电感应时，突出屋面的放散管、风管等金属物，均应接到防闪电感应的接地装置上。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.2条第1款

- 第一类防雷建筑物防闪电感应时，预制构件组成的钢筋混凝土屋面，其钢筋网的交叉点应绑扎或焊接。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.2条第1款

- 第一类防雷建筑物防闪电感应时，现场浇灌的钢筋混凝土屋面，其钢筋网的交叉点不应绑扎或焊接。 （×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.2条第1款

- 54、第一类防雷建筑物防闪电感应时，当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时，连接处宜用金属线跨接。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.2条第2款

- 55、第一类防雷建筑物防闪电感应的接地装置不应与电气和电子系统的接地装置共用。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.2条第3款

- 56、第一类防雷建筑物防闪电感应的接地装置与架空接闪网的接地装置之间的间隔距离不得小于5m（×）。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.2条第3款

- 57、第一类防雷建筑物防闪电电涌侵入时，架空线与建筑物的距离不应小于15m。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.3条 第2款

- 58、第一类防雷建筑物防闪电电涌侵入时，电子系统的室外金属导体线路应全线采用有屏蔽层的电缆埋地或架空敷设。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.3 条第5款

- 59、第一类防雷建筑物防闪电电涌侵入时，架空金属管道，在进出建筑物处，应与防闪电感应的接地装置相连。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.3 条第7款

- 60、第一类防雷建筑物防闪电电涌侵入时，埋地或地沟内的金属管道，在进出建筑物处必须等电位连接到等电位连接带或防闪电感应的接地装置上。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.3 条第7款

- 61、第一类防雷建筑物引下线应沿建筑物四周和内庭院四周均匀或对称布置，。其间距沿周长计算不宜大于12m。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.4条第2款

- 62、第一类防雷建筑物建筑物宜装设等电位连接环，所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均宜连到环上。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.4条第4款

- 63、第一类防雷建筑物当建筑物高于30米时，30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物宜与防雷装置连接。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.4条第7款

- 64、第一类防雷建筑物在电源引入的总配电箱处宜装设 Ⅰ级试验的电涌保护器。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.4条第8款

- 65、第一类防雷建筑物当电子系统的室外线路采用金属线时，在其引入的终端箱处宜安装D1类高能量试验类型的电涌保护器。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.4条第11款

- 66、第二类防雷建筑物外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.4条

- 67、第二类防雷建筑物外部防雷装置的接地应和电子系统等接地共用接地装置。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.4条

- 68、第二类防雷建筑物外部防雷装置的接地不应和防闪电感应等接地共用接地装置。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.4条

- 69、第二类防雷建筑物外部防雷装置的接地应和内部防雷装置等接地共用接地装置，并不应与引入的金属管线做等电位连接。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.4条

- 敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢，当有二根时，其直径不应小于10mm。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.5条第3款

- 被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋时，其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.5条第3款

- 共用接地装置的接地电阻应按50Hz电气装置的接地电阻确定，不应大于按人身安全所确定的接地电阻值。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.6条

- 具有2区爆炸危险场所的建筑物。建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物，应就近接到防雷装置或共用接地装置上。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.7条第1款

- 74、高于60m的第二类防雷建筑物，其上部占高度20％并超过60m的部位应防侧击。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.9条第2款

- 75、有爆炸危险的露天钢质封闭气罐，当其高度小于或等于60m、罐顶壁厚不小于2mm时，可不装设接闪器，但应接地。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.10条

- 76、有爆炸危险的露天钢质封闭气罐，当其高度大于60m、罐顶壁厚和侧壁壁厚均不小于3mm时，可不装设接闪器，但应接地。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.10条

- 77当金属物或线路与引下线之间有混凝土墙、砖墙隔开时，其击穿强度应为空气击穿强度的1/3。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.8条第3款

- 78、高于45m的第三类防雷建筑物，其上部占高度20％并超过60m的部位应防侧击。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.8条第2款

- 79、砖烟囱宜在烟囱上装设接闪杆或接闪环保护。多支接闪杆应连接在闭合环上。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.9条

- 80、钢筋混凝土烟囱不应在烟囱上装设接闪杆或接闪环保护。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.9条

- 81、当非金属烟囱无法采用单支或双支接闪杆保护时，应在烟囱口装设环形接闪带，并应对称布置二支高出烟囱口不低于0.5m的接闪杆。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.9条

- 82、钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶部和底部与引下线和贯通连接的金属爬梯相连。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.9条

- 高度不超过45m的烟囱，可只设一根引下线。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.9条

- 高度超过45m的烟囱，应设两根引下线。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.9条

- 85、金属烟囱应作为接闪器和引下线。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.9条

- 86、当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时，当第一类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的20％及以上时，该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.1条第1款

- 87、当采用接闪器保护建筑物，其外表面外的2区爆炸危险场所可不在滚球法确定的保护范围内。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.3条

- 88、当采用接闪器保护封闭气罐时，其外表面外的2区爆炸危险场所应在滚球法确定的保护范围内。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.3条

- 89、架空接闪线的支柱上，不宜悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。（×）解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.8条

- 90、架空接闪网的支柱上，不应悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.8条

- 91、在独立接闪杆的支柱上，，严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.8条

- 92、接闪杆采用热镀锌圆钢时，杆长1m以下的圆钢直径不应小于10mm。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.2条第1款

- 接闪杆采用钢管时，杆长1m以下的钢管直径不应小于20mmm 。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.2条第1款

- 94、接闪杆的接闪端宜做成半球状，其最小弯曲半径不宜小于为4mm，最大宜为12mm。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.3条

- 架空接闪线和接闪网宜采用截面不小于50mm2热镀锌钢绞线或铜绞线。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.5条

- 95、明敷接闪导体固定支架的高度不宜小于100mm。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.6条

- 96、独立烟囱顶上的接闪杆，钢管直径不应小于30mm。  （×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.2条第3款

- 97、独立烟囱顶上的接闪杆，圆钢直径不应小于20mm。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.2条第3款

- 除第一类防雷建筑物外，金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器，金属板下面无易燃物品时，铅板的厚度不应小于2mm，（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.7条第2款

- 除第一类防雷建筑物外，金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器，金属板下面无易燃物品时，钛和铜板的厚度不应小于0.5mm，（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.7条第2款

- 除第一类防雷建筑物外，金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器，金属板下面无易燃物品时，铝板的厚度不应小于0.65mm，（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.7条第2款

- 除第一类防雷建筑物外，金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器，金属板下面无易燃物品时，锌板的厚度不应小于0.7mm。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.7条第2款

- 除第一类防雷建筑物外，金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器，金属板下面无易燃物品时，热镀锌钢板的厚度不应小于0.6mm，（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.7条第2款

- 除第一类防雷建筑物外，金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器，金属板下面无易燃物品时，不锈钢板的厚度不应小于0.7mm，（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.7条第2款

- 104、除第一类防雷建筑物外，金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器，金属板应无绝缘被覆层。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.7条第4款

- 105、除利用混凝土构件钢筋或在混凝土内专设钢材作接闪器外，钢质接闪器不应热镀锌。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.9条

- 106、不得利用安装在接收无线电视广播天线杆顶上的接闪器保护建筑物。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.10条

- 107、不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体，当它没有突出由接闪器形成的平面0.5m以上时，可不要求附加增设接闪器的保护措施。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.7条第2款

- 108、从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体采用铜的最小截面应为6mm2。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.1.2

- 109、从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体采用铝的最小截面应为8mm2。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.1.2

- 110、从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体采用铁的最小截面应为15mm2。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.1.2

- 从等电位连接带至接地装置的连接导体采用铜的最小截面应为16mm2。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.1.2

- 从等电位连接带至接地装置的连接导体采用铝的最小截面应为25mm2。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.1.2

- 从等电位连接带至接地装置的连接导体采用铁的最小截面应为50mm2。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.1.2

- 各等电位连接带之间的连接导体采用铁的最小截面应为50mm2。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.1.2

- 115、各等电位连接带之间的连接导体采用铜的最小截面应为20mm2。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.1.2

- 116、各等电位连接带之间的连接导体采用铝的最小截面应为15mm2。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.1.2

- 117、引下线宜采用热镀锌圆钢或扁钢，宜优先采用圆钢。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.3.3条

- 118、专设引下线宜沿建筑物外墙外表面明敷，并应经最短路径接地。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.3.4条

- 119、采用多根专设引下线时，应在各引下线上距地面0.3m～1.8m处装设断接卡。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.3.6条

- 在敷设于土壤中的接地体连接到混凝土基础内起基础接地体作用的钢筋或钢材的情况下，土壤中的接地体宜采用铜质导体。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.4.5条

- 在敷设于土壤中的接地体连接到混凝土基础内起基础接地体作用的钢筋或钢材的情况下，土壤中的接地体不宜采用不锈钢导体。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.4.5条

- 接地装置埋在土壤中的部分，其连接不应采用放热焊接；当采用通常的焊接方法时，应在焊接处做防腐处理。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.4.8条

- 123、在两个防雷区的界面上宜将所有通过界面的金属物做等电位连接。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.2.3条

- 124、当线路能承受所发生的电涌电压时，电涌保护器不可安装在被保护设备处。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.2.3条

- 125、线路的金属保护层或屏蔽层宜首先于两个防雷区的界面处做一次等电位连接。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.2.3条

- 126、需要防雷击电磁脉冲时，所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属件都应等电位连接在一起，但不应与防雷装置相连。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.1条第1款

- 127、在需要保护的空间内，采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端，并宜在防雷区交界处做等电位连接。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.1条第2款

- 128、在需要保护的空间内，采用屏蔽电缆时，系统要求只在一端做等电位连接时，应采用两层屏蔽或穿钢管敷设，外层屏蔽或钢管应至少在两端，并宜在防雷区交界处做等电位连接。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.1条第2款

- 129、当互相邻近的建筑物之间有电气和电子系统的线路连通时，不宜将其接地装置互相连接。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.3条第2款

- 130、所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZOA或LPZOB与LPZ1区的界面处做等电位连接。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第1款

- 131、当外来导电物、电气和电子系统的线路在不同地点进入建筑物时，宜设若干等电位连接带。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第1款

- 132、当建筑物内有电子系统时，在已确定雷击电磁脉冲影响最小之处，等电位连接带宜采用金属板，不应与钢筋或其他屏蔽构件做多点连接。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第1款

- 133、在靠近地面于LPZOB与LPZ1区的界面处做等电位连接用的接线夹和电涌保护器，仅应确定闪电击中建筑物防雷装置时通过的雷电流。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第2款

- 电子系统的所有外露导电物应与建筑物的等电位连接网络做功能性等电位连接。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第5款

- 135、电子系统应设独立的接地装置。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第5款

- 136、向电子系统供电的配电箱的保护地线(PE线)不应就近与建筑物的等电位连接网络做等电位连接。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第5款

- 137、一个电子系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物接地系统的等电位连接网络做功能性等电位连接，宜采用S型星形结构或M型网形结构。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第5款

- 138、当采用S型等电位连接时，电子系统的所有金属组件不应与接地系统的各组件绝缘。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第5款

- 139、当电子系统为300kHz以下的模拟线路时，不可采用S型等电位连接，且所有设施管线和电缆宜从ERP处附近进入该电子系统。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第6款

- 140、S型等电位连接应仅通过唯一的ERP点，形成Ss型连接方式。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第6款

- 141、设备之间的所有线路和电缆当无屏蔽时，宜与成星形连接的等电位连接线平行敷设。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第6款

- 142、用于限制从线路传导来的过电压的电涌保护器，其引线的连接点宜使加到被保护设备上的电涌电压最小。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第6款

- 143、当电子系统为兆赫兹级数字线路时，应采用S型等电位连接，系统的各金属组件不应与接地系统各组件绝缘。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第7款

- 144、M型等电位连接宜通过多点连接组合到等电位连接网络中去，形成Mm型连接方式。（×）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第7款

- 145、每台设备的等电位连接线的长度不宜大于0.5m，并宜设两根等电位连接线安装于设备的对角处，其长度相差宜为20％。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第7款

- 146、每台设备宜设两根等电位连接线安装于设备的对角处，其长度相差宜为20％。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.3.4条第7款

- 147、LPZ1区内两个LPZ2区之间用电气线路或信号线路的屏蔽电缆或屏蔽的电缆沟或穿钢管屏蔽的线路连接在一起，当有屏蔽的线路没有引出LPZ2区时，线路的两端可不安装电涌保护器。（√）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.4.3条

- 148、当土壤电阻率ρ小于或者等于3000Ω时，独立接闪杆的接地电阻值可不计。（ × ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.2.1条第8款

- 149、当长金属的弯头等连接处的过渡电阻大于0.03Ω 时，连接处宜用金属线跨接。（ × ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.2.2条第2款

- 对有不小于5根螺栓连接的法兰盘，在非腐蚀环境下，可不跨接。（ √   ）

- 解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.2.2条第2款

- 151、划分雷击电磁环境的区，一个防雷区的区界面一定要有实物界面。（ ×  ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.24条

- 152、电气系统中采用Ⅱ级试验的电涌保护器要用标称放电电流In、1.2/50μs冲击电压和 8/20μs电流波最大放电电流 Imax做试验。（ √  ）

- 解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.37条

- 153、电涌保护器的电压保护水平值等于所测量的限制电压值。（ ×   ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.44条

- 154、建筑物应根据发生雷电事故的可能性和后果，按防雷要求分为三类。（ × ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第3.0.1条

- 第一类防雷建筑物滚球半径为35m。（ ×  ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.12

- 第二类防雷建筑物滚球半径为45m。（ ×  ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.12

- 第三类防雷建筑物滚球半径为50m。（ ×  ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.12

- 158、粮、棉及易燃物大量集中的露天堆场，当其年预计雷击次数大于或等于0.05时，宜采用独立接闪杆或架空接闪线防直击雷。（ ×  ）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.5条

- 159、用网状接地装置对地面做均衡电位处理是防跨步电压的措施之一。（  √   ）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.6条

- 160、引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm是防跨步电压的措施之一。（  √   ）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.6条

- 161、敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层是防接触电压的措施之一。（ √ ）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.6条

- 外露引下线，其距地面2.7m以下的导体用耐1.2／50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离是防接触电压的措施之一。（ √ ）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.6条

- 用至少2mm厚的交联聚乙烯层隔离是防接触电压的措施之一。（ × ）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.6条

- 164、用护栏、警告牌使接触引下线的可能性降至最低限度是防接触电压的措施之一。（ √ ）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.6条

- 165、用护栏、警告牌使进入距引下线3m范围内地面的可能性减小到最低限度是防跨步电压的措施之一。（  √   ）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.6条

- 166、为取得较小的电涌保护器有效电压保护水平，应选用有较大的电压保护水平值的电涌保护器。（ × ）

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.4.6条第3款

- 167、为取得较小的电涌保护器有效电压保护水平，应增加电涌保护器连接导线的长度。（ × ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6.4.6条第3款

- 168、电涌保护器的电压保护水平Up值应不大于被保护设备的耐冲击电压额定值Uw。（√ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6.4.7条

- 169、位于山坡下的建筑物年预计雷击次数计算公式中的校正系数k，应取1.7。（ × ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第A.0.1条

- 170、位于湖边的建筑物年预计雷击次数计算公式中的校正系数k，应取1.5。（ √ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第A.0.1条

- 171、位于山地中土壤电阻率较小处的建筑物年预计雷击次数计算公式中的校正系数k，应取1.5。（ √ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第A.0.1条

- 172、金属屋面没有接地的砖木结构建筑物年预计雷击次数计算公式中的校正系数k，应取1.7。（ √ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第A.0.1条

- 173、位于山顶上或旷野的孤立建筑物预计雷击次数计算公式中的校正系数k，应取3。（ × ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第A.0.1条

- Ng表示建筑物所在地的雷暴日（ × ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第A.0.1条

- 175、雷击大地的年平均密度，首先应按当地气象台、站资料确定。（ √ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第A.0.2条

- 176、与建筑物截收相同雷击次数的等效面积应为其实际平面积向外扩大后的面积。（ √ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第A.0.3条

- 177、接地体的有效长度的计算公式：。（ √  ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》附录C.0.2

- 178、当环形接地体周长的一半大于或等于接地体的有效长度时，引下线的冲击接地电阻应为从引下线的连接点起沿两侧接地体各取有效长度的长度算出的工频接地电阻，换算系数应等于1。（√）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》附录C.0.3

- 179、当环形接地体周长的一半小于有效长度时，引下线的冲击接地电阻不应为以接地体的实际长度算出的工频接地电阻再除以换算系数。（×）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》附录C.0.3

- 180、平屋面或坡度不大于1／10的屋面，檐角、女儿墙、屋檐应为其不易受雷击的部位。（×）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》附录B.0.1

- 181、坡度大于1／10且小于1／2的屋面，屋角、屋脊、檐角、屋檐应为其易受雷击的部位。（√）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》附录B.0.2

- 182、坡度不小于1／2的屋面，屋角、屋脊、檐角应为其易受雷击的部位。（√）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》附录B.0.3

- 183、单根引下线时，分流系数应为0.5。（×）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》附录E.0.1

- 184、两根引下线及接闪器不成闭合环的多根引下线时，分流系数可为0.66（√）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》附录E.0.1

- 185、当接闪器成闭合环或网状的多根引下线时，分流系数可为0.44。（√）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》附录E.0.1

- 186、第二类防雷建筑物首次正极性雷击的雷电流幅值为150kA。（ √  ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表F.0.1-1

- 187、第一类防雷建筑物发生首次正极性雷击的雷电流幅值为250kA。（× ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表F.0.1-1

- 188、第三类防雷建筑物首次正极性雷击的雷电流幅值为50kA。（× ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表F.0.1-1

- 189、第三类防雷建筑物首次负极性雷击的雷电流幅值为50kA。（√ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表F.0.1-2

- 190、第二类防雷建筑物首次负极性雷击的雷电流幅值为70kA。（√ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表F.0.1-2

- 191、第一类防雷建筑物首次负极性雷击的雷电流幅值为100kA。（√ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表F.0.1-2

- 192、第一类防雷建筑物首次负极性以后雷击的雷电流幅值为100kA。（× ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表F.0.1-3

- 193、第二类防雷建筑物首次负极性以后雷击的雷电流幅值为37kA。（× ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表F.0.1-3

- 194、第三类防雷建筑物首次负极性以后雷击的雷电流幅值为25kA。（√ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表F.0.1-3

- 195、闪电电磁感应是由于雷电流迅速变化在其周围空间产生不变的强电磁场，使附近导体上感应出电动势。（× ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.15条

- 196、等电位连接导体是将分开的诸导电性物体连接到防雷装置的导体。（√ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.21条

- 197、电子系统是由敏感电气组合部件构成的系统。（× ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.27条

- 198、建(构)筑物内系统是由建(构)筑物内的电气系统组成。（× ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.28条

- 199、标称放电电流是指流过电涌保护器8／20μs电流波的峰值。（√ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.32条

- 200、冲击电流由电流幅值Ipeak和单位能量W／R所限定。（× ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.33条

- 201、以Iimp试验的电涌保护器是指耐得起10／350μs典型波形的部分雷电流的电涌保护器需要用Iimp电流做相应的冲击试验。（√ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.34条

- 202、以In试验的电涌保护器是指耐得起10／20μs典型波形的感应电涌电流的电涌保护器需要用In电流做相应的冲击试验。（× ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.36条

- 203、以组合波试验的电涌保护器是指耐得起8／20μs典型波形的感应电涌电流的电涌保护器需要用Isc短路电流做相应的冲击试验。（√ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.38条

- 204、Ⅲ 级试验是指电气系统中采用 Ⅲ 级试验的电涌保护器要用组合波做试验。（√ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.39条

- 205、组合波定义为由3Ω组合波发生器产生1.2／50μs开路电压Uoc和8／20μs短路电流Isc。（× ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.39条

- 206、Ⅲ 级试验也可用 T3 外加方框表示，即。（√ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.39条

- 207、1.2／50μs冲击电压是指规定的波头时间T1为1.2μs、半值时间T2为100μs的冲击电压。（× ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.45条

- 208、8／20μs冲击电流是指规定的波头时间T1为8μs、半值时间 T2为20μs的冲击电流。（√ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.46条

- 209、设备耐冲击电压额定值是指设备制造商给予的设备耐冲击电压额定值，表征其绝缘防过电压的耐受能力。（√ ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.47条

- 210、近端串扰是指串扰在被干扰的通道中传输，其方向与产生干扰的通道中电流传输的方向相同。（× ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.50条

- 211、在被干扰的通道中产生的近端串扰，其端口通常靠近产生干扰的通道的供能端，或与供能端不重合。（× ）

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.50条

- 多选题

- 第一类防雷建筑物架空接闪网的网格尺寸不应大于（  AB   ）。

- A、5m×5m   B、6m×4m    C、10m×10m   D、12m×8m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.1条 第1款

- 2、第二类防雷建筑物屋面接闪网的网格尺寸不应大于（  CD   ）。

- A、5m×5m   B、6m×4m    C、10m×10m   D、12m×8m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.1条

- 3、第三类防雷建筑物屋面接闪网的网格尺寸不应大于（  AB   ）。

- A、20m×20m   B、24m×16m    C、25m×25m   D、20m×18m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.1条

- 4、接闪杆的接闪端宜做成半球状，其最小弯曲半径宜为（ A ），最大宜为（ D ）。

- A、4.8mm     B、5mm      C、12.5mm     D、12.7mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.3条

- 5、当独立烟囱上采用热镀锌接闪环时，其圆钢直径不应小于（ C ）；扁钢截面不应小于（ F ），其厚度不应小于（ A ）。

- A、4mm     B、5mm      C、12mm     D、10mm     E、80mm2     F、100mm2

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.4条

- 6、当独立烟囱上的引下线采用圆钢时，其直径不应小于（ C ）；采用扁钢时，其截面不应小于（ F ），厚度不应小于（ A ）。

- A、4mm     B、5mm      C、12mm     D、10mm     E、80mm2     F、100mm2

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.3.3条

- 7、建筑外观要求较高时专设引下线可暗敷，但其圆钢直径不应小于（B），扁钢截面不应小于（E）。

- A、4mm     B、10mm      C、12mm     D、10mm     E、80mm2     F、100mm2

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.3.4条

- 8、在易受机械损伤之处，地面上（D）至地面下（A）的一段接地线，应采用暗敷或采用镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等加以保护。

- A、0.3m    B、0.5m      C、1.3m     D、1.7m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.3.7条

- 9、人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于（B），并宜敷设在当地冻土层以下，其距墙或基础不宜小于（C）。

- A、0.3m    B、0.5m      C、1m     D、1.7m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.4.4条

- 10、与引下线连接的基础接地体，当其钢筋从与引下线的连接点量起大于（C）时，其冲击接地电阻应为以换算系数等于（B）和以该连接点为圆心、（C）m为半径的半球体范围内的钢筋体的工频接地电阻。

- A、10m    B、1    C、20m    D、2

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》C.0.4

- 11、第一类防雷建筑物下列防雷措施正确的是（  ACD  ）。

A、接闪网网格尺寸(6m×4m)

B、独立接闪杆的接地装置与进出被保护建筑物的管道连接

C、钢筋混凝土屋面内的钢筋每隔20m用引下线接地一次

D、每根引下线的冲击接地电阻为5Ω

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.2.1条

- 12、外部防雷装置由（BCD ）构成。

A、浪涌保护器    		B、接闪器    			C、引下线    			D、接地装置

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.6条

- 13、接地线是从（ ABD  ）至接地体的连接导体。

A、引下线断接卡或换线处						B、接地端子

C、接闪器										D、等电位连接带

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.12条

- 14、直击雷是闪击直接击于建筑物、其他物体、大地或外部防雷装置上，产生（  ABC  ）。

A、电效应				B、热效应				C、机械力				D、电磁脉冲

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.13条

- 15、闪电感应是闪电放电时，在附近导体上产生的（  AC  ），它可能使金属部件之间产生火花放电。

A、雷电静电感应		B、雷电脉冲				C、雷电电磁感应			D、雷电流

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.16条

- 16、闪电电涌侵入是由于雷电对（ ABC  ）的作用， 雷电波，即闪电电涌，可能沿着这些管线侵入屋内， 危及人身安全或损坏设备。

A、架空线路				B、电缆线路				C、金属管道				D、综合布线

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.18条

- 17、雷击电磁脉冲是指雷电流经电阻、电感、电容耦合产生的电磁效应，包含（  AC  ）。

A、闪电电涌				B、静电场				C、辐射电磁场			D、过电流

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.25条

- 18、电气系统中I级试验的电涌保护器要用（ ABD   ）做试验。

A、标称放电电流In								B、1.2/50us冲击电压

C、8/20μs电流波最大放电电流Imax			D、最大冲击电流Iimp

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第2.0.35条

- 19、以下属于第一类防雷建筑物的有（  AD  ）。

A、具有0 区或20 区爆炸危险环境的建筑物

B、国家级重点文物保护建筑物

C、具有2 区或22 区爆炸危险环境的建筑物

D、炸药仓库

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第3.0.2条

- 20、下列属于第二类防雷建筑的有（  ABD  ）。

A、人民大会堂

B、有爆炸危险的露天钢质封闭气罐

C、具有0区或20区爆炸危险场所的建筑物

D、预计年雷击次数大于0.05次/a的省，部级办公建筑物和其它人员的公共建筑物

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第3.0.3条

- 21、下列属于第三类防雷建筑的有（  AB ）。

A、	省级重点文物保护的建筑物

B、省级档案馆

C、国家级计算中心

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第3.0.4条

- 22、第一类防雷建筑物当建筑物高度高于30m时，应采取防侧击雷措施，以下做法正确的是（ABCD）。

A、从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平接闪带并与引下线相连

B、30m及以上外墙的栏杆应与防雷装置相连

C、30m及以上外墙的门窗应与防雷装置相连

D、30m及以上外墙的较大金属物应与防雷装置相连

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.2.4条第7款

- 23、以下属于第二类防雷建筑物的防雷措施的是（  AB  ）。

A、引下线间距不应大于18m

B、屋面接闪网的尺寸不大于10m×10m或12m×8m的网格

C、电源引入的总配电箱须安装过电压保护器

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.3条

- 24、在独立接闪针、架空接闪线（网）的支柱上，严禁悬挂（ ABCD   ）等。

A、电话线				B、广播线				C、电视接收天线			D、低压架空线

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.5.8条

- 25、接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时，下列（ ABC ）材料尺寸符合要求。

A、接闪杆长1-2m时，圆钢直径不应小于16mm

B、接闪杆长1-2m时，钢管直径不应小于25mm

C、独立烟囱顶上的杆，圆钢不应小于20mm

D、接闪杆长1m以下时，圆钢直径可以为26mm

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第5.2.2条

- 26、引下线的布置一般采用（ AD  ）或利用建筑物内主钢筋或其他金属构件敷设。

A、明敷					B、贴墙敷			    	D、暗敷

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第5.3.4条

- 27、防直击雷的专设引下线距建筑物（  AB  ）不应小于3m。

A、出入口				B、人行道				C、外墙			D、金属管道

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第5.4.7条

28、为了防止雷击电磁脉冲，主要采取的措施有（  BCD  ）。

A、接闪		B、屏蔽			C、接地			D、等电位连接

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6.3条

29、闪电中可能出现的三种雷击是（　ABD ）。

A、短时首次雷击	B、长时间雷击	 C、向上闪击（上行雷） D、首次以后的短时后续雷击

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》附录F

- 单选题

- 第一类防雷建筑物独立接闪杆的杆塔、架空接闪线的端部和架空接闪网的每根支柱处应至少设（ C  ）引下线。

- 三根     B、二根     C、一根

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.1 条第4款

- 2、第一类防雷建筑物排放爆炸危险气体的管口外，当无管帽时，管口上方半径（ A ）的半球体，应处于接闪器的保护范围内

- A、5m      B、6m   C、10m   D、8m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.1 条第2款

- 3、第一类防雷建筑物排放蒸气或粉尘的放散管的管口外，当无管帽时，管口上方半径（ C ）的半球体，应处于接闪器的保护范围内

- A、3m      B、4m   C、5m   D、8m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.1 条第2款

- 4、第一类防雷建筑物独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网应设独立的接地装置，每一引下线的冲击接地电阻不宜大于（ D ）。

- A、1Ω      B、4Ω     C、5Ω      D、10Ω

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.1条 第8款

- 5、第一类防雷建筑物在土壤电阻率高的地区，可适当增大冲击接地电阻，但在3000Ωm以下的地区，冲击接地电阻不应大于（ C ）。

- A、10Ω      B、20Ω     C、30Ω      D、40Ω

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.1 条第8款

- 6、第一类防雷建筑物防闪电感应时，金属屋面周边每隔（A）18m～24m应采用引下线接地一次。

- A、18m～24m    B18m～25m、   C、18m～26m     D18m～28m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.2条第1款

- 第一类防雷建筑物防闪电感应时，平行敷设的管道其净距小于（ D ）时，应采用金属线跨接，跨接点的间距不应大于30m。

- A、10mm     B、50mm      C、700mm     D、100mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.2条第2款

- 第一类防雷建筑物防闪电感应时，平行敷电缆金属外皮等长金属物，其净距小于100mm时，应采用金属线跨接，跨接点的间距不应大于（ B ）。

- A、10m     B、30m     C、40m     D、50m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.2条第2款

- 第一类防雷建筑物防闪电感应时，平行敷设的管道交叉净距小于（ D ）时，其交叉处也应跨接。

- A、10mm     B、50mm      C、700mm     D、100mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.2条第2款

- 第一类防雷建筑物防闪电感应时，对有不少于（ A ）螺栓连接的法兰盘，在非腐蚀环境下，可不跨接。

- A、5根     B、3根     C、2根     D、1根

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.2条第2款

- 11、第一类防雷建筑物防闪电感应的接地装置应与电气和电子系统的接地装置共用，其工频接地电阻不宜大于（C）。

- A、1Ω     B、4Ω     C、10Ω     D、20Ω

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.2条第3款

- 12、第一类防雷建筑物防闪电感应当屋内设有等电位连接的接地干线时，其与防闪电感应接地装置的连接不应少于（ B ）。

- A、1处     B、2处     C、3处     D、4处

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.2条第3款

- 13、第一类防雷建筑物防闪电感应的接地装置与独立接闪杆的接地装置之间的间隔距离不得小于（ C  ）。

- A、1m     B、2m      C、3mm     D、5m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.2条第3款

- 14、第一类防雷建筑物防闪电电涌侵入时，距离建筑物100m内的管道，宜每隔（ D ）接地一次，其冲击接地电阻不应大于30Ω。

- A、10m     B、15m      C、20m     D、25m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.3条第7款

- 第一类防雷建筑物引下线不应少于（ B ），并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀或对称布置。

- A、1根     B、2根     C、3根     D、4根

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.4条第2款

- 第一类防雷建筑物建筑物应装设等电位连接环，环间垂直距离不应大于（ B ）。

- A、10m     B、12m      C、18m     D、25m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.4条第4款

- 17、第一类防雷建筑物每根引下线的冲击接地电阻不应大于（ C ）。

- A、4Ω     B、5Ω     C、10Ω     D、20Ω

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.4条第5款

- 18、第一类防雷建筑物当建筑物高于30m时，应从30m起每隔不大于（ B ）沿建筑物四周设水平接闪带并应与引下线相连。

- A、3m     B、6m      C、9m     D、12m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.4条第7款

- 19、当树木邻近第一类防雷建筑物且不在接闪器保护范围之内时，树木与建筑物之间的净距不应小于（ C ）。

- A、3m     B、4m      C、5m     D、6m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.5条

- 第二类防雷建筑物专设引下线不应少于（  B  ）。

- A、1根     B、2根     C、3根     D、4根

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.3条

- 第二类防雷建筑物专设引下线其间距沿周长计算不应大（ B  ）。

- A、12m     B、18m      C、20m     D、25m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.3条

- 敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢，当仅为一根时，其直径不应小于( B )。

- A、8mm     B10mm      C、12mm     D、18mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.5条第3款

- 被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋时，其截面积总和不应小于一根直径（ B ）钢筋的截面积。

- A、8mm     B、10mm      C、12mm     D、18mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.5条第3款

- 24、当金属物或线路与引下线之间有混凝土墙、砖墙隔开时，其击穿强度应为空气击穿强度的（ A ）。

- A、1/2     B、1/3     C、1/4

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.8条第3款

- 25、有爆炸危险的露天钢质封闭气罐，当其高度小于或等于60m、罐顶壁厚不小于（ C ）时，可不装设接闪器，但应接地。

- A、2mm     B、3mm      C、4mm     D、5mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.10条

- 26、有爆炸危险的露天钢质封闭气罐，当其高度大于60m、罐顶壁厚和侧壁壁厚均不小于（ C ）时，可不装设接闪器，但应接地。

- A、2mm     B、3mm      C、4mm     D、5mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.3.10条

- 27、第三类防雷建筑物专设引下线其间距沿周长计算不应大（ D  ）。

- A、12m     B、18m      C、20m     D、25m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.3条

- 当非金属烟囱无法采用单支或双支接闪杆保护时，应在烟囱口装设环形接闪带，并应对称布置（ B ）高出烟囱口不低于0.5m的接闪杆。

- A、二支     B、三支      C、四支

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.9条

- 高度不超过（ C ）的烟囱，可只设一根引下线。

- A、30m     B、35m      C、40m     D、45m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.9条

- 烟囱高度超过（ C ）时应设两根引下线。

- A、30m     B、35m      C、40m     D、45m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.9条

- 31、粮、棉及易燃物大量集中的露天堆场，当其年预计雷击次数大于或等于0.05时，应采用独立接闪杆或架空接闪线防直击雷。独立接闪杆和架空接闪线保护范围的滚球半径可取（ D ）。

- A、30m     B、45m      C、60m     D、100m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.5条

- 32、接闪杆采用热镀锌圆钢时，杆长1m以下的圆钢直径不应小于( C )。

- A、8mm     B、10mm      C、12mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.2条第1款

- 33、接闪杆采用钢管时，杆长1m以下的钢管直径不应小于( C )。

- A、10mm     B、15mm      C、20mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.2条第1款

- 34、接闪杆采用热镀锌圆钢时，杆长1m--2m时，圆钢直径不应小于( C )。

- A、10mm     B、12mm      C、16mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.2条第2款

- 35、接闪杆采用钢管时，杆长1m--2m时，钢管直径不应小于( B  )。

- A、20mm     B、25mm      C、30mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.2条第2款

- 36、独立烟囱顶上的接闪杆，钢管直径不应小于( B  )。

- A、30mm     B、40mm      C、50mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.2条第3款

- 37、独立烟囱顶上的接闪杆，圆钢直径不应小于( C  )。

- A、10mm     B、15mm      C、20mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.2条第3款

- 明敷接闪导体固定支架的高度不宜小于（ B ）。

- A、100mm     B、150mm      C、200mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.6条

- 除第一类防雷建筑物外，金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器，金属板下面有易燃物品时，不锈钢板厚度不应小于（ D ）。

- A、7mm     B、6mm      C、5mm    D、4mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.7条第3款

- 除第一类防雷建筑物外，金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器，金属板下面有易燃物品时，热镀锌钢板的厚度不应小于（ C ）。

- A、7mm     B、6mm      C、4mm    D、3mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.7条第3款

- 除第一类防雷建筑物外，金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器，金属板下面有易燃物品时，钛板的厚度不应小于（A ）。

- A、4mm     B、5mm      C、6mm    D、7mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.7条第3款

- 除第一类防雷建筑物外，金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器，金属板下面有易燃物品时，铜板的厚度不应小于（ B ）。

- A、4mm     B、5mm      C、6mm    D、7mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.7条第3款

- 除第一类防雷建筑物外，金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器，金属板下面有易燃物品时，铝板的厚度不应小于（ D ）。

- A、4mm     B、5mm      C、6mm    D、7mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.7条第3款

- 44、采用2mm厚度单根扁铜做接闪带最小截面是（ D  ）。

- A、30mm2     B、35mm2      C、40mm2    D、50mm2

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.1

- 45、采用直径8mm单根圆铜做接闪带最小截面是（ D  ）。

- A、30mm2     B、35mm2      C、40mm2    D、50mm2

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.1

- 46、采用每股线直径1.7mm铜绞线做接闪带最小截面是（ D  ）。

- A、30mm2     B、35mm2      C、40mm2    D、50mm2

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.1

- 47、采用3mm厚度单根扁铝做接闪带最小截面是（ C  ）。

- A、30mm2     B、35mm2      C、70mm2    D、80mm2

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.1

- 48、采用直径8mm单根圆铝做接闪带最小截面是（ D  ）。

- A、30mm2     B、35mm2      C、40mm2    D、50mm2

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.1

- 49、采用每股线直径1.7mm铝绞线做接闪带最小截面是（ D  ）。

- A、30mm2     B、35mm2      C、40mm2    D、50mm2

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.1

- 50、采用壁厚2mm的铜管做垂直接地体铜管最小直径应为（ B ）

- A、10mm    B、20mm     C、30mm   D、40mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.4.1

- 51、采用单根圆铜做垂直接地体单根圆铜最小直径应为（A ）

- A、15mm    B、20mm     C、30mm   D、40mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.4.1

- 52、采用壁厚2mm的单根扁铜做水平接地体单根扁铜最小截面应为（D ）

- A、15mm2    B、20mm2     C、30mm2   D、50mm2

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.4.1

- 53、采用单根圆钢做水平接地体单根圆铜最小截面应为（D ）

- A、15mm2    B、20mm2     C、30mm2   D、50mm2

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.4.1

- 54、采用圆钢做垂直接地体圆钢最小直径应为（A ）

- A、14mm    B、20mm     C、30mm   D、40mm

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.4.1

- 55、采用圆钢做水平接地体圆钢最小截面应为（D）

- A、48mm2    B、58mm2     C、68mm2   D、78mm2

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.4.1

- 56、采用厚度3mm的扁钢做水平接地体扁钢最小截面应为（A ）

- A、40mm2    B、50mm2     C、60mm2   D、90mm2

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.4.1

- 57、人工钢质垂直接地体的长度宜为（ B ）。

- A、1.5m    B、2.5m     C、3m   D、4m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.4.3条

- 58、防直击雷的专设引下线距出入口或人行道边沿不宜小于（C）。

- A、1.5m    B、2.5m     C、3m   D、4m

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.4.7条

- 第二类防雷建筑物，当其高度超过（ C ）时，利用滚球法，球体垂直下降时接触到水平突

- 出外墙的物体，应采取相应的防雷措施。

A.30m  		B.40m  		C.45m   		D.60m

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.3.9条

- 60、电子系统D1类电涌保护器连接导线为多铜质材料时的，最小截面应（ C   ）。

A.25 mm2      			B.16mm2     			C.1.2 mm2     			D.6 mm2

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.1.2

- 61、电气系统I级试验的电涌保护器连接导线为多铜质材料时的，最小截面应（D ）。

A.25 mm2      			B.16mm2     			C.1.2 mm2     			D.6 mm2

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.1.2

- 62、电气系统Ⅱ级试验的电涌保护器连接导线为多铜质材料时的，最小截面应（A ）。

A.2.5mm2      			B.16mm2     			C.1.2 mm2     			D.6 mm2

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.1.2 Ⅲ

63、电气系统 Ⅲ 级试验的电涌保护器连接导线为多铜质材料时的，最小截面应（B ）。

A.2.5mm2      			B.16mm2     			C.1.5mm2     			D.6 mm2

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.1.2

- 64、在腐蚀性较强的场所，采取下列哪项措施可以有效避免接闪器因腐蚀而不能正常工作。（  B  ）

A.增加引下线			B.加大截面积			C.包封					D.刷防腐涂料

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第5.2.9条

65、本区内的各物体都可能遭到直接雷击并导走全部雷电流，以及本区内的雷击电磁场强度没有衰减时，应划分为（A）区。

A、LPZOA      B、LPZOB        C、LPZ1    D、LPZ2

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6.2.1条第1款

66、本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击，以及本区内的雷击电磁场强度仍没有衰减时，应划分为（ B ）区。

A、LPZOA      B、LPZOB        C、LPZ1    D、LPZ2

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6.2.1条第2款

- 67、在防雷击电磁脉冲时，对由金属物、金属框架或钢筋混凝土钢筋等自然构件构成建筑物或房间的格栅形大空间屏蔽，应将穿入大空间屏蔽的导电金属物就近与其做（B）。

A、接地   		B、等电位连接         C、屏蔽		  D、绝缘

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6.3.1条第4款

- 68、220/380V三相系统中耐冲击过电压为II类的用电设备有（ D  ）。

A.配电盘    			B.断路器    			C.电气计量仪表    	D.家用电器

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6.4.4条

- 69、220/380V三相系统中耐冲击过电压为I类的用电设备有（ A  ）。

A.计算机    			B.断路器    			C.开关    	D.插座

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6.4.4条

- 70、在电涌保护器有效电压保护水平计算中，对限压型电涌保护器表达正确的是（ A   ）。

A、Up/f＝Up + ΔU			B、Up/f	＝ΔU -Up    C、Up/f＝Up－ΔU

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6.4.6条

- 71、接地体的有效长度与（ D   ）有关。

A、实际长度    		B、截面积    			C、表面积    			D、土壤电阻率

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第C.0.2条

- 72、地网（ρ=100Ω·m）现测得工频接地电阻为10.0Ω，问该接地装置的冲击接地电阻为（ B  ）。

A.5.0Ω      			B.10.0Ω     			C.15.0Ω     			D.20.0Ω

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第C.0.1条

- 73、TT系统中每一相线与中性线间电涌保护器最大持续运行电压最小值为（  B  ）。

A、1.55U0		B、1.15U0			C.、1.5U0			D、1.1U0

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表J.1.1

- 74、TT系统中PE线与中性线间电涌保护器最大持续运行电压最小值为（  C ）。

A、1.55U0		B、1.15U0			C.、U0			D、1.1U0

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表J.1.1

- 75、TN-S系统中每一相线与中性线间电涌保护器最大持续运行电压最小值为（  B  ）。

A、1.55U0		B、1.15U0			C.、1.5U0			D、1.1U0

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表J.1.1

- 76、TN-S系统中PE线与中性线间电涌保护器最大持续运行电压最小值为（  C ）。

A、1.55U0		B、1.15U0			C.、U0			D、1.1U0

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表J.1.1

77、第一类防雷建筑物正极性首次雷击最大雷电流对应的滚球半径（A）。

A、313m    B、315m    C、316m     D、317m

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

78、第二类防雷建筑物正极性首次雷击最大雷电流对应的滚球半径（B）。

A、313m    B、260m    C、200m     D、127m

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

79、第三类防雷建筑物正极性首次雷击最大雷电流对应的滚球半径（C）。

A、313m    B、260m    C、200m     D、127m

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

80、第一类防雷建筑物负极性首次雷击最大雷电流对应的滚球半径（C）。

A、313m    B、260m    C、200m     D、127m

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

81、第二类防雷建筑物负极性首次雷击最大雷电流对应的滚球半径（B）。

A、313m    B、165m    C、200m     D、127m

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

82、第三类防雷建筑物负极性首次雷击最大雷电流对应的滚球半径（D）。

A、313m    B、260m    C、200m     D、127m

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

83、第一类防雷建筑物负极性后续雷击最大雷电流对应的滚球半径（D）。

A、313m    B、260m    C、200m     D、127m

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

84、第二类防雷建筑物负极性后续雷击最大雷电流对应的滚球半径（A）。

A、105m    B、81m    C、650m     D、127m

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

85、第三类防雷建筑物负极性后续雷击最大雷电流对应的滚球半径（B）。

A、105m    B、81m    C、650m     D、127m

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

86、第一类防雷建筑物正极性首次雷击最大雷电流（A）。

A、200KA    B、315KA    C、316KA     D、317KA

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

87、第二类防雷建筑物正极性首次雷击最大雷电流（B）。

A、200KA    B、150KA    C、316KA     D、31KA

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

88、第三类防雷建筑物正极性首次雷击最大雷电流（C）。

A、200KA    B、150KA    C、100KA     D、50KA

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

89、第一类防雷建筑物负极性首次雷击最大雷电流（C）。

A、200KA    B、150KA    C、100KA     D、50KA

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

90、第二类防雷建筑物负极性首次雷击最大雷电流（B）。

A、200KA    B、75KA    C、100KA     D、50KA

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

91、第三类防雷建筑物负极性首次雷击最大雷电流（D）。

A、200KA    B、150KA    C、100KA     D、50KA

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

92、第一类防雷建筑物负极性后续雷击最大雷电流对（D）。

A、75KA    B、150KA    C、100KA     D、50KA

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

93、第二类防雷建筑物负极性后续雷击最大雷电流（A）。

A、37.5KA    B、150KA    C、100KA     D、50KA

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

94、第三类防雷建筑物负极性后续雷击最大雷电流（B）。

A、37.5KA    B、25KA    C、100KA     D、50KA

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表6.3.2-2

95、安装于水平面上的水平导体，采用扁形导体固定支架的间距（ A ）。

A、500mm    B、1000mm    C、1200mm     D、1500mm

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.6

96、安装于水平面上的水平导体，采用单根圆形导体固定支架的间距（ B ）。

A、500mm    B、1000mm    C、1200mm     D、1500mm

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.6

97、安装于垂直面上的水平导体，采用单根圆形导体固定支架的间距（ B ）。

A、500mm    B、1000mm    C、1200mm     D、1500mm

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.6

98、安装于垂直面上的水平导体，采用扁形导体固定支架的间距（ A ）。

A、500mm    B、1000mm    C、1200mm     D、1500mm

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.6

99、安装与从地面至高20m垂直面上的垂直导体，采用扁形导体固定支架的间距（B ）。

A、500mm    B、1000mm    C、1200mm     D、1500mm

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.6

100、安装与从地面至高20m垂直面上的垂直导体，采用单根圆形导体固定支架的间距（B ）。

A、500mm    B、1000mm    C、1200mm     D、1500mm

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.6

101、安装在高20m垂直面上的垂直导体，采用单根圆形导体固定支架的间距（B ）。

A、500mm    B、1000mm    C、1200mm     D、1500mm

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.6

102、安装在高20m垂直面上的垂直导体，采用扁形导体固定支架的间距（A ）。

A、500mm    B、1000mm    C、1200mm     D、1500mm

解析：GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》表5.2.6

- 简答题

- 在建筑物的地下室或地面层处，那些物体应与防雷装置做防雷等电位连接。
答： 1)建筑物金属体。
   2)金属装置。
    3)建筑物内系统。
   4)进出建筑物的金属管线。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.1.2条第1款

- 2、第一类防雷建筑物，当建筑物高于30m时，尚应采取那些防侧击的措施。
答： 1)应从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平接闪带并应与引下线相连。
   2)30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置连接。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.2.4条第7条

- 3、当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时，其防雷分类和防雷措施宜符合那些规定。
答： 1） 当第一类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的30％及以上时，该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。
   2） 当第一类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的30％以下，且第二类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的30％及以上时，或当这两部分防雷建筑物的面积均小于建筑物总面积的30％，但其面积之和又大于30％时，该建筑物宜确定为第二类防雷建筑物。但对第一类防雷建筑物部分的防闪电感应和防闪电电涌侵入，应采取第一类防雷建筑物的保护措施。
    3） 当第一、二类防雷建筑物部分的面积之和小于建筑物总面积的30％，且不可能遭直接雷击时，该建筑物可确定为第三类防雷建筑物；但对第一、二类防雷建筑物部分的防闪电感应和防闪电电涌侵入，应采取各自类别的保护措施；当可能遭直接雷击时，宜按各自类别采取防雷措施。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.1条

- 4、固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备和线路应根据建筑物的防雷类别采取相应的防止闪电电涌侵入的措施，并应符合那些规定。
答： 1） 无金属外壳或保护网罩的用电设备应处在接闪器的保护范围内。
   2） 从配电箱引出的配电线路应穿钢管。钢管的一端应与配电箱和PE线相连；另一端应与用电设备外壳、保护罩相连，并应就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时应设跨接线。

- 3） 在配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器，其电压保护水平不应大于2.5kV，标称放电电流值应根据具体情况确定。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.4条

- 防接触电压应符合那些规定。

- 答： 1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线，作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。
    2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm，或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。
    3)外露引下线，其距地面2.7m以下的导体用耐1.2／50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离，或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。
    4)用护栏、警告牌使接触引下线的可能性降至最低限度。
解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.6条第1款

- 6、防跨步电压应符合下列规定之一：
答：1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线，作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。
   2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm，或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。
   3)用网状接地装置对地面做均衡电位处理。
   4)用护栏、警告牌使进入距引下线3m范围内地面的可能性减小到最低限度。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.6条第2款

- 7、对第二类和第三类防雷建筑物，没有得到接闪器保护的屋顶孤立金属物的尺寸不超过多少数值时，可不要求附加的保护措施：
答：1)高出屋顶平面不超过0.3m。
   2)上层表面总面积不超过1.0m2。
   3)上层表面的长度不超过2.0m。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.5.7条第1款

- 8、专门敷设的接闪器应由那一种或多种方式组成。
答 ：1） 独立接闪杆。
    2） 架空接闪线或架空接闪网。
    3） 直接装设在建筑物上的接闪杆、接闪带或接闪网。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.2.11条

- 防雷击电磁脉冲的基本规定。

- 答：在工程的设计阶段不知道电子系统的规模和具体位置的情况下，若预计将来会有需要防雷击电磁脉冲的电气和电子系统，应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个接地系统，并应在需要之处预埋等电位连接板。
    当电源采用TN系统时，从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。

- 解析GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》6.1节