- 填空题

1、《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》给出了爆炸和火灾危险场所防雷装置检测的一般规定、检测方法及周期、检测内容及技术要求。

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第1条

- 爆炸和火灾危险场所穿过各防雷区交界处的金属管线以及建筑物内的设备、金属管道、电缆桥架、电缆金属外皮、金属构架、钢屋架和金属门窗等较大金属物，与接地装置或等电位连接带（板）的电气连接的过渡电阻不应大于0.03Ω。

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.3.1条

- 判断题

1、《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》仅适用于火灾危险场所防雷装置的检测。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第1条

2、凡用于生产、加工、储存和运输爆炸品的场所属于爆炸和火灾危险场所。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第3.1条

3、凡用于生产、加工、储存和运输压缩气体的场所不属于爆炸和火灾危险场所。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第3.1条

4、凡用于生产、加工、储存和运输液化气体的场所不属于爆炸和火灾危险场所。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第3.1条

5、凡用于生产、加工、储存和运输易燃液体和易燃固体的场所属于爆炸和火灾危险场所。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第3.1条

6、凡用于生产和加工爆炸品、压缩气体、液化气体、易燃液体和易燃固体等物质的场所称为生产场所。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第3.19条

7、凡用于储存爆炸品、压缩气体、液化气体、易燃液体和易燃固体等物质的场所称为储运场所。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第3.19条

8、不属于第一、二类的爆炸和火灾危险场所宜划分为第三类场所。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第3.19条

9、爆炸和火灾危险场所接闪器与每一根引下线的电气连接的过渡电阻不应大于0.03Ω。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.1.5条

10、爆炸和火灾危险场所屋面电气设备和金属构件与防雷装置的电气连接的过渡电阻不应大于0.2Ω。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.1.6条

11、爆炸和火灾危险场所防侧击雷装置与引下线的电气连接的过渡电阻不应大于0.03Ω。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.1.7条

12、火灾危险场所设有断接卡的引下线，应每年至少把断接卡断开测试其接地电阻一次。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.2.5条

13、爆炸危险场所当电源和信号线路采用金属管或金属线槽进行屏蔽时，其屏蔽层宜采取全封闭，两端应接地，电气连接的过渡电阻不宜大于0.03Ω。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.4.1条

14、火灾危险场所建筑物之间敷设的电缆，其屏蔽层两端与各自建筑物的等电位连接带的电气连接的过渡电阻不宜大于0.03Ω。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.4.2条

15、爆炸危险场所低压电气设备的外露导电部分、配电线路的PE线和信号线路屏蔽外层的电气连接的过渡电阻不应大于0.3Ω。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.4.4条

16、火灾危险生产场所的工艺装置（塔、容器、换热器等）、设备等金属外壳的防闪电静电感应接地装置的电气连接的过渡电阻不应大于0.03Ω。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.2.1条

17、爆炸危险生产场所的防闪电静电感应接地连接线宜采取螺栓连接或焊接。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.2.1条

18、爆炸危险生产场所有振动性的工艺装置或设备的振动部件防闪电静电感应接地装置的电气连接的过渡电阻不应大于0.03Ω。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.2.3条

19、火灾危险生产场所与地绝缘金属物的法兰、胶管接头和喷嘴等部件不应采用铜芯软绞线跨接引出接地。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.2.4条

20、在粉体筛分、研磨和混合等其它火灾危险生产场所的金属导体部件与连接线应采取螺栓连接。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.2.5条

21、火灾危险储运场所未使用的储罐内各金属构件（搅拌器、升降器、仪表管道、金属浮体等）与罐体的电气连接的过渡电阻不应大于0.03Ω。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.1.1条

22、火灾危险储运场所浮顶罐的浮船、罐壁和活动走梯等活动的金属构件与罐壁之间的电气连接的过渡电阻不应大于0.03Ω。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.1.2条

23、火灾危险储运场所油（气）罐及罐室的金属构件以及呼吸阀、量油孔、放空管及安全阀等金属附件与接地装置的电气连接的过渡电阻不应大于0.02Ω。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.1.3条

24、火灾危险储运场所气液管道长距离无分支管道及管道在进出工艺装置区（含生产车间厂房、储罐等）处和分岔处的冲击接地电阻不应大于30Ω。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.2.1条

25、火灾危险储运场所加热伴管的进气口、回水口处与工艺管道的电气连接的过渡电阻不应大于0.2Ω。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.2.5条

26、火灾危险储运场所储罐的风管及外保温层的金属板保护罩与罐体的连接处宜咬口，并利用机械固定的螺栓与罐体作电气连接。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.2.6条

27、火灾危险储运场所非导体管段上的所有金属件的接地装置的电气连接的过渡电阻不应大于0.03Ω。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.2.8条

28、火灾危险储运场所油气装卸区域内的金属管道、设备、线路屏蔽管和金属构件等宜与接地装置作电气连接。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.3.1条

29、火灾危险储运场所油气装卸区域内铁路钢轨的两端应接地。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.3.2条

30、火灾危险储运场所油气运输铁路装卸区域内与区域外钢轨间的电气通路宜采取绝缘隔离措施。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.3.2条

31、火灾危险储运场所油气运输铁路装卸区平行钢轨之间应在每个鹤位处进行一次跨接。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.3.2条

32、火灾危险储运场所油气运输铁路装卸区鹤管端口与每个鹤位平台或站台处的接地端子（夹）的电气连接的过渡电阻不应大于0.02Ω。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.3.3条

33、火灾危险储运场所油气运输汽车装卸区罐车、槽罐车及储罐等装卸场地的接地装置与接地干线的电气连接的过渡电阻不应大于0.03Ω。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.3.4条

34、火灾危险油气运输码头的金属管道、设备和构架（包括码头引桥，栈桥的金属构件，基础钢筋等）与防闪电静电感应接地装置的电气连接的过渡电阻不应大于0.2Ω。（×）

      - 《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.4.2条

35、火灾危险油气运输码头装卸栈台或趸船与储运船舶跨接的接地装置与接地干线的电气连接的过渡电阻不应大于0.03Ω。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.4.3条

36、火灾危险气液充装站气液充装管道与充装设备电缆金属外皮（或电缆金属保护管）与接地装置的电气连接的过渡电阻不应大于0.03Ω。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.5.1条

37、火灾危险气液充装站气液充装软管（胶管）两端金属构件的跨接过渡电阻不应大于0.2Ω。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.5.2条

38、火灾危险油气泵房（棚）进出泵房（棚）的金属管道、电缆的金属外皮或架空电缆金属槽，在泵房（棚）外侧宜做一处接地。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.6.1条

- 火灾危险油气泵房（棚）内设备（电机、烃泵等）的防闪电静电感应接地的电气连接的过渡电阻不应大于0.03Ω。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.6.2条

- 火灾危险仓储库房的金属门窗、进入库房的金属管道、室内的金属货架及其它金属装置与接地装置的电气连接的过渡电阻不应大于0.03Ω。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.7条

- 爆炸和火灾危险场所的防直击雷装置，每根引下线的冲击接地电阻不应大于4Ω。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.7.1条

        - 42、当爆炸和火灾危险场所防雷接地、防闪电静电感应接地、电气设备的工作接地、保护接地及电子系统的接地等共用接地装置时，其工频接地电阻按各系统要求中的最小值确定。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.7.2条

        - 43、爆炸和火灾危险场所当采取电气连接、等电位连接和跨接连接时，其过渡电阻不宜大于0.03Ω。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.7.3条

- 爆炸和火灾危险场所专设的防闪电静电感应装置的接地体，其工频接地电阻不应大于100Ω。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.7.4条

        - 45、爆炸和火灾危险场所地上和管沟内敷设的油气管道接地装置的冲击接地电阻不应大于10Ω。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.7.6条

        - 46、爆炸和火灾危险场所露天钢质储罐的冲击接地电阻不宜大于10Ω。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.7.5条

        - 47、爆炸和火灾危险场所泵房（棚）外侧的管道接地的冲击接地电阻不应大于10Ω。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.7.5条

        - 48、爆炸和火灾危险场所直径大于或等于2.5 m及容积大于或等于50 m3的装置的冲击接地电阻不应大于4Ω。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.7.5条

        - 49、爆炸和火灾危险场所覆土油罐的罐体的冲击接地电阻不应大于1Ω。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.7.5条

        - 50、爆炸和火灾危险场所罐室的金属构件、呼吸阀和量油孔等金属附件的冲击接地电阻不应大于10Ω。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.7.5条

        - 51、连续出现或长期出现或频繁出现爆炸性气体混合物的场所为1区。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第A.1条

        - 52、在正常运行时可能偶然出现爆炸性气体混合物的场所为1区。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第A.1条

        - 53、在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的场所，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的场所为2区。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第A.1条

        - 54、以空气中可燃性粉尘云持续地或长期地或频繁地短时存在于爆炸性环境中的场所为20区。（√）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第A.2条

        - 55、正常运行时，很可能偶然地以空气中可燃性粉尘云形式存在于爆炸性环境中的场所为22区。（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第A.2条

        - 56、正常运行时，不太可能以空气中可燃性粉尘云形式存在于爆炸性环境中的场所，如果存在仅是短暂的21区（×）

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第A.2条

- 单选题

- 第一、第二类场所内接地干线与接地装置的连接点不应少于（ C ）。

- A、四处     B、三处     C、二处     D、一处

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.3.2条

- 火灾危险储运场所浮顶罐的浮船、罐壁和活动走梯等活动的金属构件与罐壁之间的电气连接线应采用截面不小于（ A ）的铜芯软绞线。

- A、50mm2   B、40mm2      C、30mm2    D、20mm2

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.1.2条

- 火灾危险储运场所浮顶罐的浮船、罐壁和活动走梯等活动的金属构件与罐壁之间的连接点不应少于（ C ）处。

- A、四处     B、三处     C、二处     D、一处

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.1.2条

- 火灾危险储运场所金属配管中间的非导体管两端的金属管应分别与接地干线相连，或采用截面积不小于（ B ）的铜芯软绞线跨接后接地。

- A、5mm2   B、6mm2      C、7mm2    D、8mm2

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.2.7条

- 爆炸和火灾危险场所的防直击雷装置，每根引下线的冲击接地电阻不应大于（D）。

- A、3Ω    B、4Ω    C、5Ω    D、10Ω

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.7.1条

- 多选题

      - 1、爆炸危险生产场所直径大于或等于( A )及容积大于或等于( B )的装置防闪电静电感应接地点的间距不应大于（ C ），且接地点不少于两处。

- A、2.5 m    B、50 m3       C、30m     D、3m   E、30 m3

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.2.2条

        - 2、爆炸危险储运场所距离建筑物（ A ）内的管道的接地点的间距不应大于（ B ），冲击接地电阻不应大于（ D ）。

- A、100m      B、25m     C、50m     D、30Ω     E、10Ω

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》第6.6.3.2.2条

- 下列那些是爆炸和火灾危险生产场所（AB）

- A、石油化工厂的工艺装置区  B、油漆车间   C输油站、D、炸药库

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》表G.1

- 下列那些是爆炸和火灾危险储运场所（CD）

- A、炼油厂的工艺装置区  B、石油化纤厂的原料储备区   C输油站、D、液化气储备库

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》表G.1