计算题

- 有一栋高15层二类防雷框架结构的建筑物，该楼设有15根引下线，

1）在邻近100米情况下发生首次雷击，求大楼附近的磁场强度。

2）直击雷击中该大楼（注：首次雷击），求大楼第四层单根引下线的雷电流强度。

解：1）二类建筑i0=150KA

H0=i0/(2πSa)=150000/(2π*100)=238.73A/m

2）四楼以下Kc=1/n=1/15

Hi=Kc.Ho=1/15*150000=10KA

- 某山区工厂，工厂所在地土壤电阻率ρ=1000Ω.m，用接地电阻表测得接闪器工频接地电阻为17.5Ω，引下线接地点到接地体最远端长度为25.3m，计算其冲击接地电阻是否符合规范要求（规定其冲击接地电阻为Ri≤10Ω，A=1.8，1000的平方根为31.625）？

解：根据

R~=ARi

L/Le=25.3/63.25=0.4

A=1.8

Ri=17.5/1.8=9.7（Ω）

答：冲击接地电阻是9.7Ω,符合规范要求。

- 计算题：计算一长50m、宽30m、高70m建筑物年预计雷击次数（校正系数1 ，年平均雷暴日为49.9天）

解：N=kNgAe

Ng=0.024Td1.3=0.024*49.91.3=3.87

Ae= 0.045

N=1*3.87*0.045=0.175 （次/a）

GB50057-2010简化了雷击大地的年平均密度计算公式(Ng=0.1*Td) ，并调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。与建筑物截收相同雷击次数的等效面积Ae计算公式，按照周边情况增加了4个（原3个），从这些计算公式中还可以看出不必要将相邻建筑等效面积合并计算。GB50057-2010附录A.0.3条中，与建筑物截收相同雷击次数的等效面积计算公式如下：

1）当(不考虑周边情况，相当于独立)建筑物的高度小于100m时，其每边的扩大宽度D和等效面积Ae的计算公式未变：

D=[H(200-H)]1/2             Ae=[LW+2(L+W)D+πH（200-H）]*10-6

例1：已知：L=60m，W=30m，H=20m，k=1，Td=52d/a （下面例题中k，Td取值不变）

计算结果：D=60m， Ae=0.0239k㎡，N=0.124次/a

2）当建筑物的高度小于100m， 同时其周边在2D 范围内有等高或比它低的其他建筑物，这些建筑物不在所考虑建筑物以hr=100(m)的保护范围内时：Ae= [LW+2(L+W)D+πH（200-H)]-(D/2)*(这些建筑物与所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和)]*10-6

例2-1：已知：L=60m，W=30m，H=20m，这些建筑物与所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和=60m     计算结果：Ae=0.0221k㎡，N=0.115次/a

当建筑物的高度小于100 m，同时四周在2D 范围内都有等高或比它低的其他建筑物，这些建筑物不在所考虑建筑物以hr=100(m)的保护范围内时：Ae=[LW+(L+W)D+πH（200-H）/4]*10-6

例2-2：已知：L=60m，W=30m，H=20m         计算结果： Ae=0.0100k㎡，N=0.052次/a

3）当建筑物的高度小于100m， 同时其周边在2D范围内有比它高的其他建筑物时：Ae= [LW+2(L+W)D+πH（200-H）-D*(这些建筑物与所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和)]*10-6

例3-1：已知：L=60m，W=30m，H=20m，这些建筑物与所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和=60m  计算结果：Ae=0.0203k㎡，N=0.106次/a

当建筑物的高度小于100m，同时四周在2D范围内都有比它高的其他建筑物时：Ae= LW*10-6

例3-2：已知：L=60m，W=30m，H=20m  计算结果：Ae=0.0018k㎡，N=0.009次/a

4）当(不考虑周边情况，相当于独立)建筑物的高度等于或大于100 m时，Ae=[LW+2H(L+W)+πH2]*10-6

例4：已知：L=60m，W=30m，H=110m   计算结果：Ae=0.0596k㎡，N=0.310次/a

5）当建筑物的高度等于或大于100 m， 同时其周边在2H 范围内有等高或比它低的其他建筑物，且不在所确定建筑物以滚球半径等于建筑物高度( m )的保护范围内时，Ae=[LW+2H(L+W)+πH2-(H/2)*(这些建筑物与所确定建筑物边长平行以米计的长度总和)]*10-6

例5-1：已知：L=60m，W=30m，H=110m，这些建筑物与所确定建筑物边长平行以米计的长度总和=60m                        计算结果：Ae=0.0563k㎡，N=0.293次/a

当四周在2H 范围内都有等高或比它低的其他建筑物时，Ae=[LW+H(L+W)+πH2/4]*10-6

例5-2：已知：L=60m，W=30m，H=110m  计算结果：Ae=0.0212k㎡，N=0.110次/a

6）当建筑物的高度等于或大于100 m， 同时其周边在2H 范围内有比它高的其他建筑物时，Ae=[LW+2H(L+W)+πH2-H*(这些建筑物与所确定建筑物边长平行以米计的长度总和)]*10-6

例6-1：已知：L=60m，W=30m，H=110m，这些建筑物与所确定建筑物边长平行以米计的长度总和=60m           计算结果：Ae=0.053k㎡，N=0.276次/a

当建筑物的高等于或大于100 m，同时四周在2H 范围内都有比它高的其他建筑物时，

Ae= LW*10-6

例6-2：已知：L=60m，W=30m，H=110m，这些建筑物与所确定建筑物边长平行以米计的长度总和=60m           计算结果：Ae=0.0018k㎡，N=0.009次/a

7）当建筑物各部位的高不同时，应沿建筑物周边逐点算出最大扩大宽度，其等效面积应按每点最大扩大宽度外端的连接线所包围的面积计算。

通过例题计算可以得出结论：不考虑周边情况，相当于独立建筑物的年预计雷击次数是最大的。

- 用绘图法或计算法（可任选其中一种方法）计算出以下给定条件的建筑物在地面和屋面的保护半径。如屋面不在保护范围内应增加何种措施保护。条件：属第三类防雷建筑物，长、宽、高分别为40m、20m、30m，单支避雷针高10m（设在屋面中心位置）。

解：r0=[h（2hr-h）]1/2=[40（260-40）] 1/2 =[3200] 1/2 =56.6m

r30=[h（2hr-h）]1/2-[h30（2hr-h30）]1/2=56.6-[30（2*60-30）] 1/2=56.6-52（或51）=4.6（或5.6）m

因屋面为40m*20m，故单支避雷针无法全面保护，可采用在建筑物屋面加装一圈接闪带，同时在中间加一条接闪带，形成网格不大于20m*20m的接闪网防直击雷。

- 一枝独立避雷针高度10米，为炸药库提供直击雷保护时，请计算该针在5米高度上的保护半径。（保留小数一位）

答：炸药库为一类防雷建筑，根据GB50057-2010，滚球半径hr=30米。10米高的避雷针在5米高度上，避雷针的保护半径为

=

=10

=22.4-16.6

=5.8（米）

- 某公司设计的线型接地体总长度为33米，实测工频接地电阻13欧，查表得当地土壤电阻率为1000欧米，该接地体冲击接地电阻为多少？

解：接地装置有效长度为：

Le=2=2×31.6=63.2（m）

，查图表得：该接地体冲击系数  A=1.62

由 R=AR     得  R= R/A=13.0/1.62≈8.0（），该接地装置的冲击接地电阻8.0欧。

- 考虑进入建筑物的外来导电物为电力线路（三相四线制）、闭路电视线路、金属管道时，设击在建筑物上的雷电流为150KA，问电力线路上可能感应到的雷电流为每相多少KA？

答：根据GB50057-2010，建筑物遭受150KA直击雷击电流时，外来导体上可能遭受的雷击电流约为：150KA÷2=75 KA

电力线路上每相可能感应到的雷电流幅值为：75 KA÷3÷4=6.25 KA。

5m

3m

12m

平顶库房长12米、宽5米、高5米，设为二类防雷建筑，计划采用独立避雷针提供直击雷击保护，避雷针设在距库房中心轴线上，距离库房边3米（如图），避雷针的高度为10米，问避雷针是否能对库房提供完全直击雷击保护？

A

答：如图所示为库房在5米高度上的平面示意图

在直角三角形ABC中

AC=（AB2＋BC2）1/2

=（82＋62）1/2

C

B

=10（米）

库房为二类防雷建筑，根据GB50057-2010

滚球半径hr=45米

10米高的避雷针在5米高度上，避雷针A的保护半径为

r5 =[h0（2hr－h0）]1/2－[h5（2hr－h5）]1/2

=[10（2×45－10）] 1/2－[5（2×45－5）]1/2

=8001/2–4251/2

=28.3–20.6

=7.7（米）＜AC=10米

答：避雷针不能对库房提供完全直击雷保护

- 如图所示为某平顶炸药库房，长20米、宽8米、高5米，A、B为15米等高避雷针，问A、B避雷针是否能完全保护炸药库？

20m

A

B

3m

3m

5m

答：炸药库为一类防雷建筑，根据GB50057-2010

滚球半径hr=30米

A、B避雷针针间距为

D=6+20+6=26米

两针相关距离为：

S=2[h（2hr–h）]1/2=2[15（2×30–15）] 1/2

=2（26）1/2

≈52（米）＞D

计算高度为hx的避雷针在5米高度上的保护半径：

r5= [h0(2hr–h0)] 1/2- [h5 (2hr–h5)] 1/2

= [15×(2×30- 15)] 1/2- [5×(2×30–5)] 1/2

=26-16.6

=9.4(米)

库房短边长度一半为：8/2=4米< r5

A、B避雷针能完全保护炸药库。

A

B

3m

3m

- 某易燃易爆场所，安装有一支独立避雷针，高22m，其中针长2m，引下线长20m。已知：针和引下线的单位长度电感分别为0.8μH/m，和1.5μH/m，接地装置冲击接地电阻为3Ω计算当首次雷击电流为10 KA，该防雷装置的压降为多少？

解：L1=0.8 μH/m，L2=1.5μH/m，l1=2m，l2=20m，Ri=3，I=10kA

U=IRi+ L1l1di/dt+ L2l2di/dt              di/dt=1kA/μs

=10×3+0.8×2×1+1.5×20×1

=30+1.6+30

=61.6（kv）

- 证券公司的天面上有避雷带保护和网络保护，但有四个卫星收发天线，不在保护范围内，需加独立针进行保护。已知避雷针位置距最远的接收天线为10m，并且卫星天线高4m，问需架设多高的避雷针，能够使卫星天线在其保护范围之内。

解：因为证券公司属于第三类建筑物，因此hr=60m,又hX=4m , r =10m

由公式rx=[h（2hr－h）]1/2－[hX（2hr－hX）] 1/2   得

10= [h（260－h）]1/2－[1164]] 1/2

h2－120h+994.77=0

h=120-102

=9(m)

所以应架设9m高的避雷针。

- 有一栋15层高的二类防雷建筑物（长30米、宽9米），设有10根防雷引下线，当在楼顶雷击点的雷电流为10KA（10/350μS），计算第14层和第11层的磁感应强度为2.4GS时的安全距离。

解: i0=10KA, 引下线n=10,

第14层分层系数kC2=(1/10)+0.1=0.2,则14层: i= i0kC2=10KA0.2=2kA

第11层分层系数kC2=(1/10) =0.1，则11层: i= i0kC2=10KA0.1=1Ka

根据雷电流在引下线旁的安全距离公式

式中,B为磁感应强度特斯拉T(Wb/m2)

1T=104GS  1GS=10-4T,   2.4GS=2.410-4T

故第14层时的

第11层时的

答：第14层2.4GS时的安全距离为1.67m,和第11层2.4GS时的安全距离为0.83 (m)。

- 第一类防雷建筑物防雷接地工频接地电阻为10欧，换算系数A=1.4,问:建筑物的地中金属物与防雷地的安全距离是多少?

解：建筑物的地中金属物与防雷地的安全距离Sel≧0.4Ri≧3米

Ri=R～/A=10/1.4=7.14()

Sel≧0.4Ri=0.4×10÷1.4=2.86米

答：所以此建筑物的地中金属物与防雷地的安全距离应大于或等于3米。

- 一建筑物楼内有相当重要的计算机信息设备，建筑面积是30m×12m，现在楼顶安装一单支避雷针，试计算所需避雷针高度？（楼高10m）

a

6

12

306

O

答：根据题意，屋面无防直击雷措施，屋面中间设一支避雷针，hX=10m。

rX=oa=（62+152）=2612=16.2m

r1=[hX(2hr﹣hX)]1/2=[10(90-10)] 1/2=8001/2=28.31m

r0= rX+r1=16.2+28.31=44.5m

从地面算起,避雷针高度

则安装在天面的避雷针高度为38.31m-10m=28.31m

答：屋面的避雷针高度为28.31m

- 有一第二类防雷建筑物面积为40×12m2，其天面有两个高2米、相距16米的金属排风管对称分布，现设计一支避雷针对天面进行保护，问针高多少米合适？

答：已知rX=8m，hr=45m，hX=2m

根据公式针高

答：针高为5.36米合适。

- 有一高7米的二层建筑物，楼顶有环形避雷带，在一侧地面有一个卫星天线，天线为园形距地面高4米，直径3米，中心距大楼5米。问天线能否被保护，如不能，请提出最经济的保护方案。

5m

建筑物高7m

4m

r=1.5m

答：依题意作示意图（如右图）

避雷带相当于避雷线,带上任意一点相当于一支针的作用,故取针高h=7m,hX=4m, hr=4.5m

rx5+1.5=6.5m,才能保护卫星天线.

故该楼高7m,不能保护卫星天线。

在楼顶靠近卫星天线一侧补充一支针，使其保护卫星天线。

化简得：h2-90h+625=0

取负号

说明h7.6m才能保护卫星天线,现建筑物高7m,所以建筑物上安装针的高度 0.6m,取安装针高1m。

- 有一栋二类框架建筑物，网格宽度W=5m，钢筋直径Φ=20mm， 100m处发生首次云地闪。求LPZ1区的H1和安全距离ds/1。

解：H0=I/(2Л.S)=150KA/(2×3.14×100)=0.239KA=239A/M

H1=H0/10SF/20

SF=20·log[8.5/W/ (1+18×10-6/R2)1/2]=20·.log[8.5/5/ (1+18×10-6/10-4) 1/2]

=20·log(1.7/1.086)=20·log(1.57)=20×0.196=3.9dB

H1=239/103.9/20=239/1.57=152A/m

ds/1=W.SF/10=5×3.9/10=1.95m。

- 有一28米高的避雷针，按一类防雷要求计算Ro及hx=15米时的Rx。

解：h=28m，hr=30m， hx=15m

- 有一个储存硝化棉的一类防雷仓库，高4米，长21米，宽7.5米，要求设计独立避雷针保护，请设计绘制该仓库的hx高度的平面保护图。（注：要求独立针离仓库不小于3米）

解：由题可知该仓库属第一类防雷建筑hr=30m,则有：

。在4m的高度，最大保护半径为15m。

RX=15.0m

14.85m

21m3m

7.5m

硝化棉仓库

标高4m时的保

护半径俯视图

侧视图

4m

- 某烟花爆竹仓库，长7.5米、宽6米、高4米，计划在离建筑物3米的地方安装一单支避雷针，请用滚球法计算该单支避雷针的设计有效高度。（答案：大于等于17.2米）

解：（1）该烟花爆竹仓库属第一类防雷建筑物；

（2）AB2=AC2+BC2 AB2=62+3.752   ，AB=9.75m

C

经计算h13.2m

A

B

6m

6m

7.5m

3m

4m

C

- 设避雷针高度为h，滚球半径为hr，请分别给出当h>hr和hr>h时的保护范围计算方法。

解：当hrh时，则

当hrh时，则

- 作图题：用作图法确定一支高度为16米的避雷针，应架设在距离一座高度为4.1米，长度为7米，宽度为3米的第一类建筑物的位置。

解：L=7m，  W=3m,  H=4.1m,   h=16m,  hr=30m

BB

D

A

C

7.85m

3m

4.1m

3.5m

7m

AB=11.4m

AB2=AC2+BC2

AC2=AB2-BC2

= 11.42-3.52

= 129.96-12.25

= 117.71

AC=10.85

AD=AC-DC=10.85-3=7.85m

架设在距建筑物中轴线约7.85处以内范围中。

- 某单位为了保护电器设备，在供电系统安装了三级电涌保护器SPD（并联式），检测发现第三级SPD安装在被保护设备的前端，已知该电器设备耐压为2.5kV，SPD的残压为≤1.3kV，接线方式为T型，求AB之间最大电涌电压UAB为多少？存在什么问题？应如何改进？（提示：不考虑电力线屏蔽与否，也不考虑三相或单相。经计算流经SPD两端引线L1、L2的电涌平均陡度为0.75 kA/s,引线L1、L2单位长度电感为l0=1.6H/m）

解：求AB间最大电涌电压UAB：

SPD的残压为≤1.3kV，取最大值1.3kV，

SPD两端引线的电涌平均陡度为0.75 kA/s，

SPD两端引线长度之和L1+ L2=1.5 m，引线的单位长度l0=1.6H/m。

UAB=SPD的最大残压+引线产生的感应电压UL

故

存在问题：由于UAB=1.3Kv,大于被保护设备的耐压(2.5kV)，设备的绝缘右可能被击穿，导致右损坏的可能。

改进：为了使SPD能器到保护设备的作用，要求UAB设备的耐压水平。即满足UAB2.5kV。UAB由两项组成，SPD残压使不变的，只有减小两端的引线，才能减小感应电压UL，按照规范要求SPD两端引线之和不超过0.5m，现为1.5m，应予缩短。

要求UAB2.5kV，现为3.1kV，超过0.6kV，

则减小引线长度=0.6kV/（1.6H/0.75 kA/s）=0. 5 m

机SPD两端引线之和必须小于1m	，才能满足UAB2.5kV

- 右人站在一棵孤立的答树下，收扶树干避雨，当时正发生首次雷击，大树被雷电击中，雷电流为40ka，手接触点离地为1.5米, 手接触点到地面的这段树干的电阻为500,单位长度电感为2H/m,试计算接触电压为多少?

1.5M

解：设手接触点堆第的电位差为U，由于树干右电阻

和电感，因此对地的电位差，也即接触电压由两

部分组成，电阻压降Ur、UL

U=Ur+UL= i R+L0H（d i /dt）

根据题意已知: I=40kA,  R=500, L0=20H/m,  h=1.5m

d i /dt=40kA/20s=4 kA/s  带入上式

所以  U=40kA500+2H/m1.5m4 kA/s

=20000 kV +12kV

=20012 kV

答：接触电压U为20012 kV

- 有一座长20米，宽10米，高12米的混合结构建筑物（二类防雷），天面设避雷带，距建筑物轴扁2.5米设环形接地体。环形接地体由水平接地体和垂直接地体组成复合接地体。假设土壤电阻率为，试用简易法计算环形接地体的工频电阻值。

解：已知=

复合接地网的环形面

环形接地体平面示意图

答：环形接地体的工频电阻为6.4。

或

答：环形接地体的工频电阻为6.4。

- 有一栋高20层的框架结构建筑物，建筑物设20条引下线，计算机主机房安放在第6层，要求主机房内磁场干扰场强H1不大于800A/ m。该大楼发生首次雷击，计算雷击电流为150KA情况下的安全距离。（提示：1A/m在数值上相当于0.001256GS）

解: 已知引下线N=20,  20层大楼第6层分流系数KC=1/N=1/20=0.05

已知i0=150KA ,   i= i0KC=150KA0.05=7.5KA

已知H1=800A/m,  由于1/m在数值上相当于0.01256GS

所以800A/M在数值上相当于(800A/m0.01256)=10.04810GS

根据   (由于it=104GS,  1GS=10-4t)

得

答：安全距离为1.5M。

- 有一栋高15层框架结构建筑物，计算机放在第十层内，设该建筑物六面均设有用ф12圆钢组成3m×3m的网格，求在邻近80米情况下发生首次雷电流150KA的雷击时，计算LPZ1区中的磁场强度及安全距离。

解：已知i0=150kA,Sa=80m,网格宽度W=3m

ф12,半径r=6mm=6×10-3

r2=36×10-6 mm2

H0=i0/2πsa=150×103/(6.28×80)=298.4A/m

先求出SF=20log((8.5/w)/√1+18.10-6/r2)=20log(8.5/3)/ √1+18.10-6/6. 10-3)

=20log(1.8333/1.224)=7.286db

H1=H0/10SF/20=298.4/10 7.286/20

=129.0A/M

DS/1=W×SF/10=3×7.28/10=2.19m

答:LPZ1内的磁场强度H1为129.0A/M,其安全距离为2.19米.

- 有一栋15层高的二类防雷综合楼（长30米、宽9米），设有10根防雷引下线，当在楼顶雷击点的雷电流为10KA（10/350μS），计算第14层和第11层的磁感应强度为2.4GS时的安全距离。

解: i0=10KA, 引下线n=10, 第14层分流系数kC2===0.2,

则14层: i= i0kC2=10KA0.2=2kA

第11层分层系数kC4= =0.1

则11层: i= i0kC4=10KA0.1=1KA

根据雷电流在引下线间产生安全距离

式中,B为磁感应强度,为特斯拉T(Wb/m2)

1T=104GS  1GS=10-4T,   2.4GS=2.410-4T

故第14层时的

第11层时的

答：第14层2.4GS时的安全距离为1.67m,和第11层2.4GS时的安全距离为0.83 (m)。

- 图示建筑物有一组三相电源和信息线分装在二条金属管道内，并埋地进入建筑物内（建筑物属第三类防雷建筑物，有良好的防直击雷措施），已知金属管可使雷电流减少至30%，试估算首次雷击每相电源入户处，应安装电涌保护器SPD的最小通流量为多少？

100%

防雷装置

等电位连接带

接地装置

50%

解：按三类建筑物防雷要求，首次雷击雷电流为100kA，有50%进入防雷接地装置，还有50%即50kA流入金属管道，现有两条金属屏蔽管道，一组电源线一组信号线，各占1/2，即电源线为25kA，由于屏蔽衰减30%，且一组电源线是三相，即三根相线，所以流入每根相线的电流为25G0.3/3=7.5kA/3=2.5kA。

答：安装在电源线每相的电涌保护器最小通流量为2.5 kA。

- 有一座一类防雷的建筑物，由于各种原因不能安装独立避雷针，只能在屋面安装避雷带，按规定围绕建筑物敷设了环形接地体，接地体长25米，宽10米，实测该地土壤电阻率为850Ω•m，问该环形接地体要不要补加接地体？如要补加，水平接地体应补加多长？垂直接地体应补加多长？

解：已知第一类防雷建筑物所在地的土壤电阻率为500—3000Ω•m时，对环行接地体所包围的面积的等效圆半径r=（A/π）1/2>（11-3600）/380m的情况，环行接地体不需补加接地体；对等效圆半径r=（A/π）1/2（11-3600）/380m的情况，每一引下线处应补水平接地体或垂直接地体。

=850Ω•m，等效圆半径  r=（A/π）1/2=（25*10/3.14）1/2

=79.61/2=8.9（m）

而（11-3600）/380m=（11*850-3600）/380=15.1（m）

r=8.915.1（m）

所以需要补加接地体。

若补加水平接地体，应补加

LS=[（113600）/380]（A/π）1/2=15.18.9=6.2（m）

若补加垂直接地体，应补加

LZ={[（11-3600）/380]- （A/π）1/2}/26.2/2=3.1（m）

答：应补加水平接地体6.2m或垂直接地体3.1m。

31.计算一幢长70m、宽50m、高90m建筑物年预计雷击次数。当这幢建筑物四周150范围内有与它等高或比它低的建筑物时，其年预计雷击次数又为多少？（设年平均雷暴日为49.9天，校正系数K=1）

解：1、N＝K×Ng×Ae =1×Ng×Ae

Ng=0.1*Td=0.1×49.9=4.99次/km2/a

D=H(200−H) =90(200−90)=99.5

Ae＝[LW+2(L+W)H(200−H)+πH(200-H)]×10-6

＝[70×50+2(70+50)90(200−90)+3.14×90(200-90)]×10-6

=0.058km2

N= K×Ng×Ae =0.29次/a

2、因为2D>150

所以Ae=[LW+(L+W)H(200−H)+(πH(200-H))÷4]×10-6

=[70×50+(70+50)90(200−90)+(3.14×90(200-90))÷4]×10-6=0.023km2

N= K×Ng×Ae =0.11次/a.

答：建筑物年预计雷击次数0.29次/a。当这幢建筑物四周199m范围有与它等高或比它低的建筑物时，其年预计累计次数为0.11次/a。

32.已知一幢第三类防雷建筑物矩形平屋面的周边有女儿墙，其上安装有20cm高接闪带，且女儿墙上接闪带间的距离为60m，请问女儿墙上接闪带距屋面的垂直距离为1.2m时，屋面上是否需要敷设接闪网？

解：hr-[hr2-(d/2)2]1/2=45-[452-(60/2)2]1/2=11.5m

答：接闪带距屋面的垂直距离小于11.5m，故需要敷设接闪网。

33.计算一幢长60m、宽40m、高70m建筑物年预计雷击次数。当这幢建筑物四周190m范围内都有比它高的其他建筑物时，其年预计雷击次数又为多少？（设年平均雷暴日为49.9天，校正系数K=1）

解：1、N＝K×Ng×Ae =1×Ng×Ae

Ng=0.1*Td=0.1×49.9=4.99次/km2/a

D=H(200−H) = 70(200−70)=95.4

Ae=[LW+2(L+W)H(200−H)+πH(200-H)]×10-6

=[40×60+2(40+60)70(200−70)+3.14×70(200-70)]×10-6 =0.05km2

N= K×Ng×Ae =0.25次/a

2、因为2D>190  所以Ae＝LW×10－6=60×40×10－6=0.0024km2

N= K×Ng×Ae =0.012次/a.

答：建筑物年预计雷击次数0.25次/a。当这幢建筑物四周2D范围内都有比它高的其他建筑物时，其预计累计次数为0.012次/a。

34.某小区内有一长200m，宽100m，高24m的高层住宅，其余均为多层住宅，每栋楼间距为30米。问该建筑物的年预计雷击次数为多少？该建筑物为何类建筑物防雷？（该地区年平均雷暴日天数为30天）

解：N=KNgAe   k=1

Ng=0.1Td=0.1*30=3次/km2/a

D=H(200−H)=24(200−24)=64.99m

2D>30m

Ae=[LW+(L+W)H(200−H)+(πH(200-H))÷4]×10-6

=[200×100+(200+100)24(200−24)+(3.14×24(200-24))÷4]×10-6

≈0.043Km2

N=1×3×0.043=0.13（次/a)

答：该建筑物为第三类防雷建筑物。

35.已知一根避雷针离地的高度h=30米，按滚球半径hr=45米，计算避雷针在10米高度（hx=10米）的平面上的保护半径rx和避雷针在地面上的保护半径ro。

解：避雷针在10米高度的平面上的保护半径rx

rx=h(2hr−h) - hx(2hr−hx)

=30(2×45−30) - 10(2×45−10)

=14.17m

避雷针在地面上的保护半径ro

r0=h(2hr−h)=30(2×45−30)=42.43m

答：避雷针在10米高度平面上的保护半径rx为14.17米，避雷针在地面上的保护半径ro为42.43米。

- 36.有一栋建筑物高90米、长度为120米、宽度为60米。建筑物所在地年平均雷暴日(Td)为30天。假设建筑物四周180米范围内都有比它底的其它建筑物时，请计算该建筑物年预计雷击次数，校正系数k取1。

- 解: H=90m  L=120m  W=60m Td=30 k=1

- Ng=Td×0.1=30×0.1=3次/km2/a

- Ae=[L×W+(L+W)H(200−H) +πH(200-H)/4]×10-6

- =[120×60+(120+60)90(200−90)+3.14×90(200-90)/4]×10-6

- =0.0329km2

- N=k×Ng×Ae=1×3×0.0329=0.099次/a

- 答:建筑物年预计雷击次数为0.099次/a

- 37.有一栋建筑物高110米、长度为80米、宽度为20米。建筑物所在地年平均雷暴日(Td)为40天。假设建筑物四周150米范围内都有等高的其它建筑物时，请计算该建筑物年预计雷击次数，校正系数k取1。

- 解: H=110m   L=80m   W=20m    Td=40    k=1

- Ng=Td×0.1=40×0.1=4次/km2/a

- Ae=[L×W+H×(L+W)+ πH2/4]×10-6

- =[80×20+110×(80+60) +3.14×1102/4]×10-6

- =0.026km2

- N=k×Ng×Ae=1×4×0.026=0.104次/a

- 答:建筑物年预计雷击次数为0.104次/a

38.假设有一栋建筑物为第三类防雷建筑物，与最大正极性雷电流对应的滚球半径为200米、建筑物长度50米、高度40米，在闪电击在建筑物附近磁场强度最大的最坏情况下， 计算雷击点与屏蔽空间之间平均距离的最小值Sa。

- 解: 滚球半径R=200m

- 建筑物长度L=50m

- 建筑物高度H=40m

- Sa=H2∗R−H +L/2=40(2∗200−40) +50/2=145m

- 答: 雷击点与屏蔽空间之间平均距离的最小值为145米

39.一幢建筑物的内部金属框架如图所示，共有12根引下线。请计算其分流系数。

- 解:引下线数量n=12

- 相邻两引下线之间的距离c=3m

- 相邻两环形导体的距离h=5m

- Kc=1/(2n)+0.1+0.2*3c/h=1/(2*12)+0.1+0.2*33/5=0.31

- 答: 分流系数为0.31

40.有一栋16层高的楼，设有10根防雷引下线，雷击楼顶时的雷电流为20KA，测量第15层和12层的雷击磁感应强度为2.4×10-4T（Wb/m2）,置放在第15层和第12层的电子设备距墙体中引下线的安全距离是多少？

- 解：i0=20KA,引下线n=10

- 第15层分流系数kc2=（1/10）+0.1=0.2

- 第15层i14=i0×kc2=20×0.2=4kA

- 第12层分流系数kc2=（1/10）=0.1

- 第12层i12=i0×kc5=20×0.1=2kA

- 按照雷电流流过引下线时，电子设备离引下线的安全距离

- Sa=μ0×（i/2πB）

- μ0=4π×10-7（Wb/mA）

- 第15层和12层的雷击磁感应强度B=2.4×10-4T（Wb/m2）

- 第15层Sa=4π×10-7×（4/2×π×2.4×10-4）=3.33（m）

- 第12层Sa=4π×10-7×（2/2×π×2.4×10-4）=1.67（m）

- 答：第15层电子设备离墙体中引下线的安全距离应为3.33米，第12层电子设备离墙体中引下线的安全距离应为1.67米。