- 填空题

- 质量监督是检测机构按内部质量管理制度要求对检测过程的工作质量进行的监督检查，包括现场监督、数据复测、项目复查、资料检查等。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第3.9条

- 2、检测服务环境应符合有关安全、健康和环保的要求，确保检测工作正常、安全、有效开展，检测结果准确、有效，保障检测人员的安全和健康。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第7.1.1条

- 3、检测机构应建立、健全安全生产责任制和各项安全管理制度，确保检测工作正常进行，杜绝安全事故发生。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.1.1条

    - 4、检测时及检测后发现仪器设备有故障，如能查到故障时点，换用仪器设备从故障时点之后继续检测，若无法确定故障时点，应重新进行检测。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第9.2.5条

二、判断题

1、《防雷装置检测服务规范》规定了防雷装置检测的服务流程、质量控制、环境、安全、设备、档案管理等方面的要求。（√）

解析《防雷装置检测服务规范》第1条

- 《防雷装置检测服务规范》仅适用于新建项目的防雷装置检测。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第1条

3、《防雷装置检测服务规范》于2017 - 01 - 01实施。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》封面

4、《防雷装置检测服务规范》于2016 - 08 - 29发布。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》封面

5、依法取得防雷装置检测资质，独立开展防雷装置检测工作的单位。 （√）

解析《防雷装置检测服务规范》第3.2条

- 6、安全交底是现场作业前，检测人员就安全事项进行的沟通和交流。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第3.5条

7、技术交底是现场作业前，检测组长将检测项目、检测方法 、技术标准等向组员进行的交待。（√）

解析《防雷装置检测服务规范》第3.6条

8、检测原始记录是检测人员在防雷装置检测过程中获取的反映防雷装置现状的资料。 （√）

解析《防雷装置检测服务规范》第3.7条

- 9、 检测报告是依据检测原始记录，出具的防雷装置安全性能报告书。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第3.8条

10、质量回访是检测机构请检测服务对象对其提供的服务进行质量征询和评价的过程。 （√）

解析《防雷装置检测服务规范》第3.10条

- 11、检修服务流程应包括业务受理、现场检测、综合分析、报告签发等 。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.1.1条

12、签收制度是服务流程中资料的流转应设置签收制度，以明确责任。（√）

解析《防雷装置检测服务规范》第5.1.2条

13、时限控制是服务流程的每个环节应设置时限，并加以控制，确保业务总时限在可控范围内。 （√）

解析《防雷装置检测服务规范》第5.1.3条

- 14、改进机制是定期对服务流程的设置进行改进。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.1.4条

- 15、检测机构应有灵活的业务受理场所。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.2.1条

- 16、首次检测，宜进行现场勘查并制定检测方案。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.3.3条

- 17、检测前，应与受检单位签订防雷装置检测服务协议。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.3.4条

18、检测方案应作为合同附件之一列入检测服务合同。（√）

解析《防雷装置检测服务规范》第5.3.4条

- 19、检测前，检测负责人宜就现场作业方案与受检单位做好沟通。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.4.2条

- 20、检测前，检测负责人应进行安全交底和技术交底。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.4.2条

- 21、检测人员在约定时间内完成现场检测后，检测原始记录交给受检单位签字确认。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.4.4条

- 22、检测人员对检测原始记录分析处理，并按实际情况进行符合性判定。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.5.1条

- 23、检测人员对于检测不符合项，拟定存在问题意见书。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.5.1条

- 24、审核人员应对检测原始记录和存在问题意见书进行复审。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.5.3条

- 25、授权签字人应对检测报告进行初审，并签发。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.6.2条

- 26、检测原始记录和检测报告宜一并存档。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.7.1条

- 27、受检单位遗失检测报告后，检测机构可根据其需要补发检测报告。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.7.2条

- 28、检测机构应建立工作质量和服务质量管理目标，并制定监督检查制度。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.1.1条

- 29、检测机构宜设立质量管理部门或岗位。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.1.2条

- 30、检测机构宜制定监督检查制度。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.1.1条

- 31、检测机构应对监督发现的问题进行统计分析，提出改进建议。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.1.2条

- 32、检测机构宜及时纠正质量监督过程中发现的错误，并查找错误原因。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.1.3条

- 33、检测机构应设立用户投诉处理制度。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.1.4条

- 34、检测机构针对用户提出的合理化建议应采取有效的改进措施，提高服务质量。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.1.5条

- 35、对检测数据分析处理过程中发现的可疑数据，检测机构宜安排质量监督员现场复测。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.2.2条

- 36、检测机构宜安排质量监督员对检测人员完成的检测项目按一定比例进行复测。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.2.3条

- 37、检测机构应安排质量监督员对检测人员完成的检测原始记录按一定比例进行检查（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.2.4条

- 38、检测机构宜安排质量监督员对检测人员完成的检测报告按一定比例进行检查。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.2.4条

- 39、检测机构应制定服务质量回访制度，对检测人员的服务质量进行回访。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.3条

- 40、检测机构宜配备受理用户投诉的人员。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.4条

- 41、用户投诉检测机构如属实，检测机构宜向用户致歉并及时改进。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.4.2条

- 42、相关法律法规、技术规范、标准有要求或环境对检测结果有影响时，应监测、控制和记录环境条件。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第7.1.2条

    - 43、当环境条件不符合检测要求时，宜立即停止检测，干扰因素消除后，重新进行检测。 （×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第7.1.2条

    - 44、现场检测环境应能满足仪器设备的使用要求。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第7.2.1条

    - 45、对于不相容活动的相邻区域宜进行有效隔离或采取措施防止交叉影响，避免对检测结果造成影响。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第7.2.2条

    - 46、遇高温、雷电天气时，应停止检测。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第7.3.1条

    - 47、雨雪、冰雹、霜冻、6级风应停止检测。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第7.3.1条

    - 48、在土壤结冻时不宜测量土壤电阻率或接地电阻值。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第7.3.3条

    - 49、雨后土壤较湿时宜测量土壤电阻率或接地电阻值。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第7.3.3条

    - 50、检测机构安全员宜取得相应的资格证书。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.1.2条

    - 51、检测机构宜制订安全培训计划，对员工进行各类岗位安全培训，并对培训结果进行检查与考核。 （×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.1.3条

    - 52、检测机构宜配备安全帽等安全防护用品，并监督检测人员使用。 （×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.1.4条

    - 53、进行特种作业的检测人员应按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业人员证书才能上岗。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.1.5条

    - 54、检测人员在检测现场发生生产安全事故时，应严格按公司有关生产安全事故报告的规定。 （×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.1.6条

    - 55、检测机构宜制定检测人员安全作业操作规程，并严格执行。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.2.1条

    - 56、现场作业前，现场检测负责人应做好安全交底，并且经检测人员签字认可。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.2.2条

    - 57、现场作业前，检测人员应确认安全防护用品或其他安全装备处于良好状况，并正确佩戴使用。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.2.3条

    - 58、高处作业应执行公司制定的高处作业相关规定。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.2.4条

    - 59、检测机构宜制定对现场检测人员进行安全检查的制度。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.3.1条

    - 60、检测机构应安排安全员按照《防雷装置检测服务规范》的要求对检测人员进行现场安全检查。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.3.2条

    - 61、现场检查中发现安全隐患时，安全员应要求检测人员停止工作，待整改完成后才能继续检测。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.3.3条

    - 62、检测机构宜制定仪器设备的操作、维修和保养规程。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第9.1.1条

    - 63、检测机构应建立对检测结果具有重要影响设备的档案。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第9.1.2条

    - 64、检测设备应按要求进行检定、校准或比对。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第9.1.3条

    - 65、检测设备宜有明显的标识来表明其状态，按标识使用。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第9.1.4条

    - 66、检测设备的精度宜满足检测标准的要求。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第9.1.5条

    - 67、现场作业前，检测人员宜确定检测设备处于检定或校准有效期内。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第9.2.1条

    - 68、检测人员应严格按照检测设备的操作规程进行操作。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第9.2.1条

    - 69、检测设备的各类标识宜保持完整、清晰。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第9.2.2条

    - 70、检测设备应进行现场自校，保证检测数据准确。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第9.2.3条

    - 71、检测前后都应对所用仪器设备进行检查，以确认检测仪器在检测过程中的有效性。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第9.2.4条

    - 72、检测时及检测后发现仪器设备有故障，宜立即报告技术负责人，并对已测数据进行分析，对检测结果的有效性作出判定。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第9.2.5条

    - 73、检测机构宜制定对档案进行管理的制度，并严格执行。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第10.1.1条

    - 74、检测机构应对员工、管理文件、检测设备、原始记录、检测报告等建立档案。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第10.1.2条

    - 75、检测机构应明确各类档案的保密范围和措施。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第10.1.3条

    - 76、新（改、扩）建项目检测技术档案的保管期限为永久。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第10.2.1条

    - 77、《防雷装置检测服务规范》规定定期检测技术档案的保管期限至少为3年。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第10.2.2条

    - 78、档案应统一编号，连续编页，有卷内目录，查阅、出借、复制、销毁档案需经检测机构技术负责人审批并做好登记。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第10.2.3条

    - 79、爆炸和火灾场所宜使用防爆检测设备和防爆对讲机。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.2.2条

    - 80、检测人员应充分了解标识状态，当标识模糊、过期、脱落，应与设备管理员联系。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.2.3条

    - 81、做好仪器设备使用前后状态的记录，检测时按仪器设备作业指导书操作。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.2.4条

    - 82、进入检测现场，组长应与用户单位有关人员进行联系，得到认可后，按与用户单位协商制定的现场作业方案进行检测。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.1.1条

    - 83、现场检测时一般按先检测外部防雷装置，后检测内部防雷装置的顺序进行。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.1.2条

    - 84、每一项检测需要有2人以上共同进行，每一个检测点的检测数据直接填入原始记录表。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.1.3条

    - 85、首次检测应测量现场建（构）筑物的几何尺寸，反映各建筑物的相对位置。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.1.4条

    - 86、电子信息系统检测要求应符合GB 50343的规定。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.1.9条

    - 87、加油加气站、油罐的检测应符合相关技术标准的规定。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.1.10条

    - 88、水塔、烟囱、共用天线的检测宜符合相关技术标准的规定。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.1.10条

    - 89、微波站、电视台、广播发射台的检测宜符合相关技术标准的规定。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.1.10条

    - 90、露天可燃气体贮罐（柜）的检测应符合相关技术标准的规定。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.1.10条

    - 91、检测人员宜将各项检测结果与相应的技术要求进行比较，判定各检测项目是否合格。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.1.11条

    - 92、检测结束后宜填写《检测服务质量征询单》，以便于检测服务质量回访。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.1.13条

    - 93、存在问题意见书的内容应与用户单位有关人员沟通。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.1.12条

    - 94、新建项目的防雷检测应分为基础检测和竣工检测。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.2条

    - 95、基础检测包括水平接地体和垂直接地体检测。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.2.1条

    - 96、检测作业应在确保人身安全和作业安全的条件下进行。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第C.1.1条

    - 97、进入检测现场，检测人员宜采取安全防护措施，穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套等。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第C.1.3条

    - 98、检测作业时应严格遵守公司的规章制度和安全操作规定。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第C.1.4条

    - 99、进入石油、化工等危险化学品场所，宜事先向用户单位有关人员了解防护注意事项，不应擅自进入。（×）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第C.1.5条

    - 100、进入制药等存在有毒、有害物质的危险化学品场所，应事先向用户单位有关人员了解防护注意事项，不应擅自进入。（√）

- 解析《防雷装置检测服务规范》第C.1.5条

    - 101、进入配电间时，检测人员不应少于两人，且应由用户单位派专人陪同。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.1.6条

    - 102、进入电子信息系统机房等特殊场所检测时，检测人员不应少于两人，宜由

    - 用户单位派专人陪同。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.1.6条

    - 103、检测工作现场不应吸烟。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.1.7条

    - 104、当需要对被测物进行开启、移动、分离等操作时，应向陪同人员说明操作意图，在征得同意后方可进行。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.2.2条

    - 105、在整个现场检测过程中，检测员要相互关注对方的操作，及时提醒应注意的步骤和环节。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.2.3条

    - 106、在对低压配电间、柜、箱、盒等存在裸露带电导体的空间进行检测时，宜穿戴绝缘鞋、绝缘手套等，并使用绝缘垫、遮拦物等。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.2.4条

    - 107、任何电气线路、设备未经检测员本人验电一律视为有电，不应触及。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.2.5条

    - 108、任何电气线路、设备需接触操作时，宜先切断该电源。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.2.5条

    - 109、涉电场所操作时要避免身体触及任何金属物。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.2.5条

    - 110、测试电源SPD性能时，宜切断SPD前端过流保护器并验电。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.2.6条

    - 111、检测时暂时拆除的电气设备的导线端宜用绝缘胶布包好。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.2.7条

    - 112、涉电场所工作完毕，检测人员应检查、清理、恢复现场。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.2.8条

    - 113、爆炸危险场所检测应使用防爆检测设备和防爆对讲机。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.3.1条

    - 114、火灾危险场所检测宜使用防爆检测设备和防爆对讲机。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.3.1条

    - 115、危险化学品场所检测宜使用防爆检测设备和防爆对讲机。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.3.1条

    - 116、火灾危险场所检测不应穿化纤服装，禁止穿钉子鞋。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.3.2条

    - 117、危险化学品场所检测不宜穿化纤服装，禁止穿钉子鞋。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.3.2条

    - 118、爆炸危险场所检测不宜穿化纤服装，禁止穿钉子鞋。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.3.2条

    - 119、爆炸、火灾和危险化学品场所不应携带火种，关闭手机。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.3.3条

    - 120、爆炸危险场所检测不应随意敲打金属物，场区内打桩应使用橡胶或木质榔头。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.3.4条

    - 121、火灾危险场所检测不宜随意敲打金属物，场区内打桩应使用橡胶或木质榔头。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.3.4条

    - 122、危险化学品场所检测不应随意敲打金属物，场区内打桩宜使用橡胶或木质榔头。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.3.4条

    - 123、爆炸、火灾危险场所检测时，当使用锉刀除锈或清除表层覆盖物时，锉刀应紧贴被检对象（除罐壁或管壁外）缓慢推拉，刀口应尽可能小。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.3.5条

    - 124、危险化学品场所检测时，当使用锉刀除锈或清除表层覆盖物时，锉刀宜紧贴被检对象（除罐壁或管壁外）缓慢推拉，刀口应尽可能小。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.3.5条

    - 125、检测时，在屋面作业宜两人或两人以上，互相提醒、协助。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.4.1条

    - 126、屋面检测时，检测工具应放置于工具包内，对讲机应安全佩戴。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.4.2条

    - 127、屋面检测时，检测人员宜从规定的通道行走。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.4.3条

    - 128、屋面作业时，可使用吊车、卷扬机和铲车等运送检测人员。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.4.4条

    - 129、屋面作业时，在隔热层上行走时，不应当以隔热层的支撑点为落脚点。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.4.5条

    - 130、爆炸、火灾和危险化学品场所测试时，测试线应与被测对象紧密接触后再开始测试，每点测试结束后应使仪器退出测试状态。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.3.6条

    - 131、检测时应遵守仪器操作规程，每一个测试点检测完毕，接地电阻测试仪的测试键应及时复位。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.4.6条

    - 132、彩钢板、木板、玻璃等承重能力差的材料组成的屋面上不宜站立、行走。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.4.9条

    - 133、屋面作业时，检测人员不应攀爬无栏杆或女儿墙保护的斜屋面。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.4.10条

    - 134、屋面作业时，检测人员不宜直立于女儿墙、屋檐上作业。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.4.11条

    - 135、屋面作业时，检测工具及工具包不宜放置于女儿墙或屋檐上。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.4.12条

    - 136、屋面作业时，不应接打移动电话。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.4.13条

    - 137、屋面作业时，传递物件不宜抛掷。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.4.14条

    - 138、登高作业宜佩戴安全带。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.5.1条

    - 139、安全带的挂钩应挂在结实牢固的构件上。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.5.2条

    - 140、安全带宜有双保险，同时宜采用高挂低用的方式。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.5.2条

    - 141、不应将安全带系挂在移动的物体上。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.5.3条

    - 142、登高前宜检查安全带有无变质破损现象。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.5.4条

    - 143、登高前宜检查安全带有无试验合格标签及标签是否有效期内。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.5.4条

    - 144、攀登固定式直爬梯时，应当预先确认爬梯的埋设和焊接牢固。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.6.1条

    - 145、使用临时扶梯宜有专人在扶梯下端保护；（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.6.2条

    - 146、临时扶梯底部要坚实，不应垫高使用，如果底端放在平滑的地面，应该采取防滑措施。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.6.2条

    - 147、上下扶梯时，不宜两人或两人以上同时攀爬。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.6.3条

    - 148、上下梯子时，人应面向梯子，不可手持器物。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.6.4条

    - 149、检测线的布放路径宜远离所有架空布设的高、低压电源线缆及其他不明线缆。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.7.1.1条

    - 150、检测线的布放应充分考虑风向、风速等因素对放线路径的影响。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.7.1.1条

    - 151、检测线的布放路径应在屋面或者地面检测人员的视野范围内。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.7.1.1条

    - 152、检测线的布放时，如果有下层平台或建筑物，应到下层查明情况，布放检测线时分段操作，上下接应，不应盲目作业。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.7.1.1条

    - 153、检测线的布放时，宜避开车辆、行人的通道和出入口。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.7.1.1条

    - 154、布放检测线时，检测人员应靠近女儿墙，使检测线沿建筑物外墙快速下放，不应抛放。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.7.1.3条

    - 155、布放检测线时，地面或者下层工作人员应当注意观察，协调指挥，发现情况立即叫停。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.7.1.3条

    - 156、布放检测线时，检测线到达地面或者下层后，地面或者下层工作人员应当及时接应，及时叫停。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.7.1.3条

    - 157、布放检测线时，屋面检测人员应当与地面或者下层工作人员密切配合，使检测线垂直段沿建筑物外墙布设，不宜凌空斜拉，检测线垂直段的上下两端应当固定。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.7.1.3条

    - 158、布放检测线时，检测线水平段应紧贴地面或建筑物屋面，若影响行人经过，宜设置警告标志。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.7.1.3条

    - 159、收检测线时，首先由地面或者下层工作人员将检测线的水平部分收拢，再通知屋面检测人员收线，地面或者下层工作人员应当注意观察，协调指挥，发现情况立即叫停。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.7.2条

    - 160、打桩前，检测人员应向用户单位了解被检建筑物周围电力、通讯、燃气等管线的分布情况，详细勘察作业区域及周边环境，注意各种警告标志。（√）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.8条

    - 161、打桩时遇有不明障碍物宜停止作业，另选合适位置打桩。（×）

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.8条

- 单选题

- 检测业务受理完成后（C）内联系受检单位，约定服务时间。

- 1个工作日    B、2个工作日    C、3个工作日    D、4个工作日

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.3.1条

- 检测机构应安排质量监督员定期对检测人员的现场操作流程进行现场监督，每月不少于（A）。

    - A、1次    B、2次    C、3次    D、4次

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.2.1条

- 项目复测比例最低不小于（D）。

    - A、4%    B、3%    C、2%    D、1%

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.2.3条

- 4、检测原始记录检查比例最低不小于（A）。

    - A、1%    B、2%    C、3%    D、4%

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.2.4条

- 5、4、检测报告检查比例最低不小于（D）。

    - A、4%    B、3%    C、2%    D、1%

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.2.4条

- 6、检测机构对检测人员的服务质量回访率不低于（C）。

    - A、4%    B、5%    C、10%    D、20%

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.3条

- 7、对用户的投诉，检测机构应当在接到投诉之日起（B）个工作日内将处理结果答复用户。

    - A、15    B、30   C、40    D、50

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.4.1条

- 遇（C）级以上强风天气时，不应高处作业。

- A、5    B、6   C、7    D、8

- 解析《防雷装置检测服务规范》第7.3.2条

- 9、现场环境能见度小于（D）时，应停止检测。

- A、50m   B、60m   C、70m    D、100m

- 解析《防雷装置检测服务规范》第7.3.2条

- 10、检测机构应至少配备（A）安全员。

- A、1名   B、2名   C、3名    D、4名

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.1.2条

- 11、检测机构应安排安全员对检测人员进行现场安全检查，每月不少于（B）。

- A、1次   B、2次   C、3次    D、4次

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.3.2条

- 12、立梯工作角度以（B）为宜。

- A、35  °    B、75  °    C、45  °   D、55  °

- 解析《防雷装置检测服务规范》第C.6.2条

- 多选题

    - 1、检测前应提前告知受检单位须提供的工作条件（AB）

- A、出入相关场所的便利条件   B、受检单位安全生产工作要求  C、联系人

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.3.2条

- 2、检测方案应包括的内容（ABCD ）

- A、检测范围及具体项目   B、检测费用    C、现场作业方案   D、检测工作中的注意事项。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第5.3.3条

3、现场监督主要包括（ABC）

A、技术交底的记录   B、仪器设备的使用    C、现场操作的情况   D、安全交底。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.2.1条

4、数据复测主要包括（ABD）

A、现场复测     B、与原始数据比对    C、查看检测方案    D、分析误差原因

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.2.2条

5、项目复测主要包括（ABCD）

A、现场勘察   B、确定检测项目并检测    C、检测数据比对   D、存在问题比对

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.2.3条

6、资料检查主要内容包括（ABCD）

A、原始记录填写的规范性；

B、原始记录及其他检测文件的完整性；

C、检测报告数据的准确性；

D、检测结论的准确性。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第6.2.4条

- 7、遇下列那些天气时应停止检测（ABCD）。

- A、高温    B、雨雪    C、冰雹    D、霜冻   E、5级风

- 解析《防雷装置检测服务规范》第7.3.1条

- 8、检测机构对检测人员进行现场安全检查主要包括的内容（ABC）。

- A、安全交底的记录    B、安全用具的使用    C、现场安全作业的情况。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.3.2条

    - 9、仪器设备的状态标识，合格标志（A）、准用标志（B）、停用标志（C）。

- A、绿色   B、黄色   C、红色   D、黑

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.2.3条

        - 10、自然接地体检测内容包括（ABCD）

- A、基桩（深桩）钢筋与承台钢筋的连接是否符合要求。

- B、承台钢筋的连接是否符合要求。

- C、作为防雷引下线的柱子内钢筋与承台钢筋的连接是否符合要求。

- D、基桩、承台和柱子之间的焊接是否符合要求。

- E、水平人工接地体。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.2.1.1条

      - 11、新建项目在施工阶段应分段检测，检测内容包括（ABCDEF）

- A、预留接地装置；

- B、均压环；

- C、预留的电气设备等电位连接装置；

- D、引下线柱筋的焊接情况；

- E、金属门窗与均压环的焊接情况；

- F、金属框架与均压环的焊接情况。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.2.2条

    - 12、涉电场所检测时出现那些情况应当停止相应操作（ABCDE）

- A、自身安全防护条件不具备；

- B、尚未确定被测对象是否带电；

- C、SPD前端过流保护器因工作需要不能断开；

- D、不熟悉所用测试仪器操作方法；

- E、其他应当停止操作的事项。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第C.2.1条

五、问答题

1、防雷装置检测服务的基本原则

答：

1) 按照核准的业务范围开展防雷装置检测。

2) 依据标准、规范，选用合适的检测设备和科学方法进行检测。

3) 不受来自商业、行政等方面的干预和阻力，独立开展检测工作。

4) 获取的检测原始记录、形成的检测结论和出具的检测报告应准确无误。

5) 在约定的时限内完成检测任务，并出具检测报告。

6) 制定并严格执行安全作业制度，现场检测时应遵守用户单位的安全制度。

7) 对检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密，检测机构负有保密义务，并有相应的保密措施。

解析《防雷装置检测服务规范》第4条

- 2、检测业务受理场所应满足那些要求。

- 答：

a) 公示机构名称和受理时间；

b) 公示受理所需材料、资费标准、咨询和投诉电话等；

c) 布局合理，指示清晰，环境整洁；

解析《防雷装置检测服务规范》第5.2.2条

- 3、检测质量控制的基本要求。

答：

1）检测机构应建立工作质量和服务质量管理目标，并制定监督检查制度。

2）检测机构应设立质量管理部门或岗位，开展现场监督、数据复测、项目复查、资料检查等质量监督工作，并对监督发现的问题进行统计分析，提出改进建议。

3）检测机构应及时纠正质量监督过程中发现的错误，并查找错误原因。

4）检测机构应设立用户投诉处理制度。

- 5）检测机构针对用户提出的合理化建议应采取有效的改进措施，提高服务质量。

解析《防雷装置检测服务规范》第6.1条

- 检测环境的基本要求

- 答：

- 1）检测服务环境应符合有关安全、健康和环保的要求，确保检测工作正常、安全、有效开展，检测结果准确、有效，保障检测人员的安全和健康。

- 2）相关法律法规、技术规范、标准有要求或环境对检测结果有影响时，应监测、控制和记录环境条件。当环境条件不符合检测要求时，应立即停止检测，干扰因素消除后，重新进行检测。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第7.1条

- 安全要求基本规定

- 答：

- 1）检测机构应建立、健全安全生产责任制和各项安全管理制度，确保检测工作正常进行，杜绝安全事故发生。

2）检测机构应至少配备1名安全员，安全员宜取得相应的资格证书。

3）检测机构应制订安全培训计划，对员工进行各类岗位安全培训，并对培训结果进行检查与考核。

4）检测机构应配备安全帽等安全防护用品，并监督检测人员使用。

5）进行特种作业的检测人员应按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业人员证书才能上岗。

- 6）检测人员在检测现场发生生产安全事故时，应严格执行国务院有关生产安全事故报告的规定。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第8.1条

- 检测设备基本要求

答：

    - 1）检测机构应制定仪器设备的操作、维修和保养规程。

    - 2）检测机构应建立对检测结果具有重要影响设备的档案。

    - 3）检测设备应按要求进行检定、校准或比对。

    - 4）检测设备应有明显的标识来表明其状态，按标识使用。

    - 5）检测设备的精度应满足检测标准的要求。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第9.1条

- 7、档案管理基本要求

- 答：

    - 1）检测机构应制定对档案进行管理的制度，并严格执行。

    - 2）检测机构应对员工、管理文件、检测设备、原始记录、检测报告等建立档案。

    - 3）应明确各类档案的保密范围和措施。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第10.1条

      - 8、高层建筑物的检测要注意那两点

      - 答：

- 1）以过渡电阻方式检测时，应把第一基准点与大地电阻做测试，确认该基准点符合接地要求，能作为第一基准点使用；在同一幢楼内移动检测，选用若干基准点，应均与第一基准点作过渡电阻测试，以保证它们符合接地要求；

- 2）防侧击雷检测时，应标示栏杆、窗框、阳台等的确切位置。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.1.8条

- 电子信息系统防雷检测应包括那些内容。

      - 答：

- 1）雷电防护等级的确定；

- 2）等电位连接系统（S型星形结构、M型网状结构和组合式结构）；

- 3）共用接地系统（机房内需接地的各种设备、保护线、连接带及各种接地装置）；

- 4）屏蔽系统；

- 5）合理布线系统；

- 6）电涌保护器（技术参数、连接线材料规格和长度、显示窗色标、安装距离）。

- 7）各类机柜（机架）外壳接地；

- 8）各类金属操作台接地；

- 9）静电地板龙骨架接地；

- 10）金属线槽和线管接地；

- 11）等电位连接带接地；

- 12）金属门、窗接地。

- 解析《防雷装置检测服务规范》第B.3.1.8条

- 检测线的布放路径应遵循那些原则。

      - 答：

- 1）远离所有架空布设的高、低压电源线缆及其他不明线缆；

- 2）充分考虑风向、风速等因素对放线路径的影响；

- 3）检测线的布放路径应在屋面或者地面检测人员的视野范围内；

- 4）如果有下层平台或建筑物，应到下层查明情况，布放检测线时分段操作，上下接应，不应盲目作业；

- 5）避开车辆、行人的通道和出入口。

    - 解析《防雷装置检测服务规范》第C.7.1.1条